## Worksheet
SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Sikker feltboks til PROFINET/PROFIsafe For tilslutning af op til 8 sikkerhedskomponenter Integreret Dual-Port switch, IRT-kompatibel Beskyttelses klasse IP67
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) | Leveres ikke længere!
Produkttypebetegnelse | SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Artikenummer (Bestillingsnummer) | 103015478
EAN (European Article Number) | 4030661516875
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser | TÜV cULus UKCA
Globale egenskaber
Forskrifter | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Materiale til kapsling | Plastik, Polyamid PA 6 GV
Materiale af etiket | Plastik, Polyamid PA
Materiale på skueglas | Polyamid PACM 12
Materiale, elektronikstøbegods | Polyuretan 2K PU
Bruttovægt | 655 g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, generelt | Ja
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal
Performance Level, til | e
Kontrolkategori | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH-værdi | 3,00 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i | 3
Missionstid | 20 År
Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum | 20 ms
Bemærk | SFB'en opfylder kravene som PDDB (nærhedsafbryder med defineret adfærd ved fejlbetingelser) iflg. EN 60947-5-3 i forbindelse med magnetsensorer (2 bryderkontakter) indtil PLe / SIL 3.
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 1-kanal
Performance Level, til | d
Kontrolkategori | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-værdi | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), egnet i | 1
Missionstid | 20 År
Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum | 20 ms
Testinterval for fejlregistrering | 10 s
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 1-kanal
Performance Level, til | d
Kontrolkategori | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-værdi | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), egnet i | 2
Missionstid | 20 År
Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum | 50 ms
Testinterval for fejlregistrering | indtillet F_WD-Time
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 2-kanal
Performance Level, til | d
Kontrolkategori | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-værdi | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), egnet i | 2
Missionstid | 20 År
Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum | 50 ms
Mekaniske data
Fastgørelse | Skruer
Version af monteringsskruer | 2x M6
Til- | 3 Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik | M12 Forbindelsesfatning / Stik
Tilslutning Stik, Indgang/Udgang | X0 - X7: M12, 8-polet, A-kodet
Tilslutning, Stik, Power I/O | M12 POWER, 4-polet, T-kodet
Tilslutning, stik, feltbus | M12, 4-polet, D-kodet
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning | 1 Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum | 1,5 Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde | 222,8 mm
Bredde | 63 mm
Højde | 36,1 mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse | IP65 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum | 10 %
Relativ fugtighed, maksimum | 95 %
Bemærk (relativ fugtighed) | ikke kondenserende
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 | 10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag | 30 g / 11 ms
Beskyttelsestal | III
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum | 2.000 m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding | 32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding | 0,8 kV
Overspændingskategori | III
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 | 3
Elektrisk data
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug | 200 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Forsyningsstrøm | 10.000 mA
Bemærk (elektriske data, sikringstal) | Ekstern afsikring kræves
Forsinkelse, maksimal | 8.000 ms
Device Watchdog Time | 10 ms
Device Acknowledgement Time, maximum | 25 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 20 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Fieldbus protocol | PROFINET / PROFIsafe
Fieldbus specification | V2.3, Conformance Class C
Specification safety fieldbus | V2.4
Fieldbus properties | Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up
Fieldbus network load class | 3
Bitrate | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressering | Discovery and Configuration Protocol (DCP)
Integreret kontakt | Dual Port, 100 Mbit/s, IRT capable
Fieldbus services | I&amp;M0 ... I&amp;M3, SNMP, LLDP
Servicegrænseflade | WEB-Interface HTTP
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C1
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1 C2 C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C1
Elektriske data - Taktudgang
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C1
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1
Tilstandsvisning - LED 01
Status LED | Error LED Apparattilslutning
LED-position | E: 0 ... 7
LED-farve | grøn/rød
Tilstandsvisning - LED 02
Status LED | Input-LED, apparattilslutning
LED-position | I: 0 ... 7
LED-farve | Gul
Tilstandsvisning - LED 03
Status LED | Link-LED, ethernetport
LED-position | L: P1 + P2
LED-farve | grøn
Tilstandsvisning - LED 04
Status LED | Aktivitets-LED, ethernetport
LED-position | A: P1 + P2
LED-farve | grøn
Tilstandsvisning - LED 05
Status LED | Systemfejl-LED
LED-position | &quot;SF&quot;: Modul
LED-farve | grøn/rød
Tilstandsvisning - LED 06
Status LED | Busfejl-LED
LED-position | &quot;BF&quot;: Modul
LED-farve | rød
Tilstandsvisning - LED 07
Status LED | Error LED feltboks
LED-position | &quot;Err&quot;: Modul
LED-farve | grøn/rød
Tilstandsvisning - LED 08
Status LED | Power LED feltboks
LED-position | &quot;Pwr&quot;: Modul
LED-farve | grøn
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) | Sikker feltboks med decentrale I/O´s
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.04.2025 07.25