## Worksheet
MZM 100 B ST2-SD2PREM-A
| Aktuator overvåget Tilslutning M12, 8 polet Spænding for at låse seriel diagnoseudgang Automatisk låsning Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning 40 mm x 179 mm x 40 mm | Elektronisk kontaktfrit kodet system Kunstof hus Højeste længde af følerkæden 200 m 3 Leds for at vise driftsforhold Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret Intelligent diagnose Selvovervågende serier-forbindelse
Bestillings data
Produkttypebetegnelse | MZM 100 B ST2-SD2PREM-A
Artikenummer (Bestillingsnummer) | 101211153
EAN (European Article Number) | 4030661389431
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-27-26-03
ETIM number, version 7.0 | EC002593
ETIM number, version 6.0 | EC002593
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser | TÜV cULus UKCA
Globale egenskaber
Forskrifter | EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
generel information | Universel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 | lav
Aktivt princip | induktiv
Materiale til kapsling | Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum | 150 ms
Længde af risiko, maksimum | 150 ms
Bruttovægt | 620 g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse | Ja
Aktuator overvåget | Ja
Seriel diagnose | Ja
Rest | Ja
Kortslutningsregistrering | Ja
Kortslutningsregistrering | Ja
Serieforbundet | Ja
Sikkerhedsfunktionerne | Ja
Integreret display, status | Ja
Antal sikkerhedskontakter | 2
Antal af serieforbindelse af sensorer | 31
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til | e
Kontrolkategori | 4
PFH-værdi | 3,54 x 10⁻⁹ /h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i | 3
Brugstid | 20 År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum | 1.000.000 koblinger
Info (Mekanisk levetid) | Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
Låsestyrke, typisk | 750 N
Låsekraft, garanteret | 500 N
Holdekraft, minimum | 45 N
Holdekraft, maksimum | 115 N
Version af monteringsskruer | 2x M6
Tightening torque of the fixing screws | 8 Nm
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON | 0 mm
Sikret afbryderdistance OFF | 1 mm
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum | 200 m
Note (length of the sensor chain) | Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring) | Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Tilslutning, Stik | Forbindelse M12 , 8-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler | 40 mm
Bredde på føler | 40 mm
Højde på føler | 177,5 mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse | IP65 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum | 30 %
Relativ fugtighed, maksimum | 95 %
Bemærk (relativ fugtighed) | ikke kondenserende ingen overisning
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 | 10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag | 30 g / 11 ms
Beskyttelsestal | III
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum | 2.000 m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding | 32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding | 0,8 kV
Overspændingskategori | III
Grad af forurening iht. VDE 0100 | 3
Elektrisk data
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical | 100 mA
Current consumption with magnet ON, average | 350 mA
Current consumption with magnet ON, peak | 550 mA / 10 ms
Rated operating voltage | 24 VDC
Forsyningsstrøm | 1.100 mA
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} | 100 A
External wire and device fuse rating | 2 A gG
Forsinkelse, maksimal | 4.000 ms
Afbryderfrekvens, maksimum | 1 Hz
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering | IN
Omkoblingstærskler til magnetindgange | -3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V | 10 mA
Magnet switch-on time | 100 %
Test pulse duration, maximum | 5 ms
Test pulse interval, minimum | 40 ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C0
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1 C2 C3
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange | X1 and X2
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V | 5 mA
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 100 ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C1
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1 C2 C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange | Y1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} | 250 mA
Version | kortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum | 1 V
Reststrøm | 0,5 mA
Spænding, brugskategori DC-13 | 24 VDC
Strøm, brugskategori DC-13 | 0,25 A
Test pulse interval, typical | 1000 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Klassificering ZVEI CB24I, kilde | C1
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning | C1
Elektrisk data - diagnoseudgang
Version | kortslutningssikker, P-type
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD | OUT
Operation current | 150 mA
Design of control elements | kortslutningssikker, P-type
Wiring capacitance | 50 nF
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) | Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1 | A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2 | X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3 | A2 GND
PIN 4 | Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5 | OUT seriel diagnoseudgang
PIN 6 | X2 Sikkerhedsindgang 2
PIN 7 | Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8 | IN seriel diagnoseindgang
Inkluderet
Inkluderet | Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) | MZM 100-B1.1
Bemærk
Bemærk (generelt) | As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.02.2025 12.10