## Worksheet
PSC1-C-10-FB10
| Speicherkarte Umstellung der Feldbus-Protokolle via Software integriertes SD-Bus-Gateway Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge | 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul 2 Meldeausgänge 2 sichere Relaiskontakte
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung | PSC1-C-10-FB10
Artikelnummer (Bestellnummer) | 103049457
EAN (European Article Number) | 4030661624037
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-24-22-07
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC000236
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC000236
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht | 580 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SD Card Slot | Ja
Master-Master-Kommunikation | Nein
Integriertes SD-Gateway | Ja
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang) | 2
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) | 2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge | 14
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge | 4
Anzahl der Meldeausgänge | 2
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal | 2
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
PFH-Wert | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Mechanische Daten
Befestigung | auf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum | 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum | 2,5 mm²
Aderquerschnitt, minimum | 24 AWG
Aderquerschnitt, maximum | 12 AWG
Aderquerschnitt | 24 ... 12 AWG
Anschluss (mechanisch) | abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite | 67,5 mm
Höhe | 100 mm
Tiefe | 115 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP20
Umgebungstemperatur | +0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 5 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 85 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 2
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Elektrische Daten - Kommunikationsinterface
Bezeichnung, Kommunikationsinterface | RJ45
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus Protokoll | EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 2.000 mA
Ausführung der Schaltelemente | Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 | 230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 | 2 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 2 A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische Verträglichkeit | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Lieferumfang
Lieferumfang | Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.04.2025, 18:05