## Worksheet
PROTECT-SELECT-SK
| Einfache und flexible Parametrierung Keine Programmierkenntnisse erforderlich 18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren 4 sichere Halbleiterausgänge 2 sichere Relaisausgänge | 4 optionale Meldeausgänge Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3 Fehler- und Statusmeldung im Klartext Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) | Nicht mehr lieferbar!
Produkt-Typbezeichnung | PROTECT-SELECT-SK
Artikelnummer (Bestellnummer) | 101218030
EAN (European Article Number) | 4030661445397
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001449
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus CCC
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Klimabeanspruchung | EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496
Werkstoff des Gehäuses | Polyamid / V0
Bruttogewicht | 300 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kurzschlusserkennung | Ja
Drahtbrucherkennung | Ja
Querschlusserkennung | Ja
Abnehmbare Klemmen | Ja
Starteingang | Ja
Rückführkreis | Ja
Automatische Reset-Funktion | Ja
Reset Flankendetektion | Ja
Anlauftestung | Ja
Erdschlusserkennung | Ja
Integrierte Anzeige, Status | Ja
Integrierte Anzeige, Versorgungsspannung | Ja
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang) | 3
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) | 2
Anzahl der sichere analoge Eingänge | 2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge | 14
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge | 4
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge | 4
Anzahl der Meldeausgänge | 4
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99
PFH-Wert | 1,78 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum | 65
Hardware Fehler Toleranz (HFT) | 1
Anforderungsrate | hoch bzw. kontinuierlich
Safe Failure Fraction (SFF), minimum | 90
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Hinweis | Gilt bei zweikanaliger Applikation und 60% Relaislast
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum | 10.000.000 Schaltspiele
Befestigung | Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung | IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1
Anschlussart | starr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum | 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum | 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen | 0,6 Nm
Anschluss (mechanisch) | abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite | 52,5 mm
Höhe | 100 mm
Tiefe | 118 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP20
Schutzart des Einbauraumes | IP54
Umgebungstemperatur | -25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 15 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 90 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit | 10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 2
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 12 VDC -10 % / +10 %
Stromaufnahme bei 24V, maximum | 500 mA
Leerlaufstrom I0, typisch | 500 mA
Bemessungsbetriebsspannung | 12 VDC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | 1.000 A
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) | träge
Schaltfrequenz, maximum | 0,1 Hz
Werkstoff der Kontakte, elektrisch | Zinn
Elektrische Absicherung, maximum | 3 A
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen | -3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V (HIGH)
Stromaufnahme bei 24 V | 6 mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 700 mA
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend / n-schaltend (Q0/0N und Q1/1N) kurzschlussfest, p-schaltend (Q2 und Q3)
Reststrom Ir, maximum | 2 mA
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1 | 250 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1 | 4 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-1 | 4 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 | 230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 | 3 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 4 A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA
Ausführung der Schaltelemente | bedingt kurzschlussfest, p-schaltend
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit | EMV-Richtlinie
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) | Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Lichtvorhang
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.04.2025, 22:30