## Worksheet
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung | SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
Artikelnummer (Bestellnummer) | 103040357
EAN (European Article Number) | 4030661561554
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001599
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus PNO UKCA
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff, Polyamid PA 6 GF
Werkstoff des Bezeichnungsschild | Kunststoff, Polyamid PA
Werkstoff des Sichtfensters | Polyamid PACM 12
Werkstoff des Elektronik-Vergusses | Polyurethan 2K PU
Bruttogewicht | 655 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemein | Ja
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH-Wert | 1,10 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum | 20 ms
Hinweis | Die SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3.
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-Wert | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 1
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum | 20 ms
Testintervall für Fehleraufdeckung | 10 s
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bis | d
Kategorie | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-Wert | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum | 50 ms
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH-Wert | 1,20 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Hinweis (Safety Integrity Level) | Dieses Produkt darf in der Anwendung nur durch ein baugleiches Produkt vom Typ SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 mit der Teile-Nr. 103040357 ersetzt werden. Die ältere Produktausführung verfügt über ein geringeres Sicherheitsniveau.
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum | 50 ms
Mechanische Daten
Befestigung | Schrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben | 2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum | 3 Nm
Ausführung der Befestigungsschrauben, Sichtfenster | 2x TX10 (Torx)
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für das Sichtfenster, maximum | 0,6 Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart | M12 Einbaubuchse / -Stecker
Anschluss Stecker, Eingang/Ausgang | X0 - X7: M12, 8-polig, A-codiert
Anschluss Stecker, Power I/O | M12 POWER, 4-polig, T-codiert
Anschluss Stecker, Feldbus | M12, 4-polig, D-codiert
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum | 0,8 Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum | 1,5 Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge | 222,8 mm
Breite | 63 mm
Höhe | 36,1 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP66 IP67
Umgebungstemperatur | -25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 10 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 95 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit | 10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Schutzklasse | III
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui | 32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 0,8 kV
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 3
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme | 200 mA
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom | 10.000 mA
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) | Externe Absicherung erforderlich ≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010.
Bereitschaftsverzögerung, maximum | 8.000 ms
Device Watchdog Time | 10 ms
Device Acknowledgement Time, maximum | 25 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 20 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus Protokoll | PROFINET / PROFIsafe
Feldbus Spezifikation | V2.3, Conformance Class C
Spezifikation sicherer Feldbus | V2.4
Feldbus Eigenschaften | Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up
Feldbus Netzlastklasse | 3
Übertragungsrate | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressierung | Discovery and Configuration Protocol (DCP)
Integrierter Switch | Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Feldbus Dienste | I&amp;M0 ... I&amp;M3, SNMP, LLDP
Service Interface | WEB-Interface HTTP
Elektrische Daten - Geräteanschlüsse
Bezeichnung, Geräteanschlüsse | X0 ... X7
Leitungslänge, Geräteanschluss | 30 m
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Bezeichnung, Spannungsversorgung | A1 und A2
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom | 800 mA
Interne elektrische Absicherung | 1,5 A (Intergrierte selbstrückstellende Sicherung)
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, Sicherheitseingänge | X1 und X2
Schaltschwellen | −3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V | 6 mA
Zulässiger Reststrom der Ansteuerung | 1 mA
Testpulsdauer, minimum | 0,01 ms
Testpulsdauer, maximum | 1 ms
Testpulsintervall, minimum | 20 ms
Testpulsintervall, maximum | 120.000 ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1 C2 C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge | DO
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum | 2 V
Reststrom Ir, maximum | 0,5 mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 | 0,8 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 0,8 A
Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13 | Induktive Last, maximum 400 mH
Schaltfrequenz, maximum | 1 Hz
Testpulsdauer, maximum | 1 ms
Testpulsintervall, minimum | 15 ms
Testpulsintervall, maximum | 500 ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Elektrische Daten - Diagnose Eingänge / FB-Interface
Bezeichnung, Diagnose Eingänge / FB-Interface | DI
Schaltschwellen | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24V | 12 mA
Eingangsentprellfilter | 10 ms
Datenübertragungsrate FB-Interface | 19,2 kBaud
Elektrische Daten - Taktausgänge
Bezeichnung, Taktausgänge | Y1 und Y2
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum | 1 V
Reststrom Ir, maximum | 0,5 mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC
Y1 Bemessungsbetriebsstrom bei 24 V | 15 mA
Y2 Bemessungsbetriebsstrom bei 24 V | 10 mA
Y2 Bemessungsbetriebsstrom bei 0 V | 30 mA
Testpulsintervall, typisch | 500 ms
Testpulsdauer, maximum | 1 ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1
Zustandsanzeige - LED 01
LED-Status | Error-LED Geräteanschluss
LED-Position | E: 0 ... 7
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 02
LED-Status | Input-LED Geräteanschluss
LED-Position | I: 0 ... 7
LED-Farbe | gelb
Zustandsanzeige - LED 03
LED-Status | Link-LED Ethernet Port
LED-Position | L: P1 + P2
LED-Farbe | grün
Zustandsanzeige - LED 04
LED-Status | Activity-LED Ethernet Port
LED-Position | A: P1 + P2
LED-Farbe | gelb
Zustandsanzeige - LED 05
LED-Status | System-Fehler LED
LED-Position | "SF": Modul
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 06
LED-Status | Bus-Fehler LED
LED-Position | "BF": Modul
LED-Farbe | rot
Zustandsanzeige - LED 07
LED-Status | Error-LED Feldbox
LED-Position | "Err": Modul
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 08
LED-Status | Power-LED Feldbox
LED-Position | "Pwr": Modul
LED-Farbe | grün
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) | Sichere Feldbox mit dezentralen I/Os
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.07.2024, 09:27