## Worksheet
PROTECT-SELECT-SK
| Einfache und flexible Parametrierung Keine Programmierkenntnisse erforderlich 18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren 4 sichere Halbleiterausgänge 2 sichere Relaisausgänge | 4 optionale Meldeausgänge Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3 Fehler- und Statusmeldung im Klartext Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) | Nicht mehr lieferbar!
Produkt-Typbezeichnung | PROTECT-SELECT-SK
Artikelnummer (Bestellnummer) | 101218030
EAN (European Article Number) | 4030661445397
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001449
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus CCC
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Klimabeanspruchung | EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496
Werkstoff des Gehäuses | Polyamid / V0
Bruttogewicht | 300 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kurzschlusserkennung | Ja
Drahtbrucherkennung | Ja
Querschlusserkennung | Ja
Abnehmbare Klemmen | Ja
Starteingang | Ja
Rückführkreis | Ja
Automatische Reset-Funktion | Ja
Reset Flankendetektion | Ja
Anlauftestung | Ja
Erdschlusserkennung | Ja
Integrierte Anzeige, Status | Ja
Integrierte Anzeige, Versorgungsspannung | Ja
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang) | 3
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) | 2
Anzahl der sichere analoge Eingänge | 2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge | 14
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge | 4
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge | 4
Anzahl der Meldeausgänge | 4
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99
PFH-Wert | 1,78 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum | 65
Hardware Fehler Toleranz (HFT) | 1
Anforderungsrate | hoch bzw. kontinuierlich
Safe Failure Fraction (SFF), minimum | 90
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Hinweis | Gilt bei zweikanaliger Applikation und 60% Relaislast
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum | 10.000.000 Schaltspiele
Befestigung | Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung | IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1
Anschlussart | starr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum | 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum | 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen | 0,6 Nm
Anschluss (mechanisch) | abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite | 52,5 mm
Höhe | 100 mm
Tiefe | 118 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP20
Schutzart des Einbauraumes | IP54
Umgebungstemperatur | -25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 15 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 90 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit | 10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 2
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 12 VDC -10 % / +10 %
Stromaufnahme bei 24V, maximum | 500 mA
Leerlaufstrom I0, typisch | 500 mA
Bemessungsbetriebsspannung | 12 VDC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | 1.000 A
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) | träge
Schaltfrequenz, maximum | 0,1 Hz
Werkstoff der Kontakte, elektrisch | Zinn
Elektrische Absicherung, maximum | 3 A
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen | -3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V (HIGH)
Stromaufnahme bei 24 V | 6 mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 700 mA
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend / n-schaltend (Q0/0N und Q1/1N) kurzschlussfest, p-schaltend (Q2 und Q3)
Reststrom Ir, maximum | 2 mA
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1 | 250 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-1 | 4 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-1 | 4 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 | 230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 | 3 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 4 A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 100 mA
Ausführung der Schaltelemente | bedingt kurzschlussfest, p-schaltend
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit | EMV-Richtlinie
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) | Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Lichtvorhang
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.05.2024, 09:00