## Worksheet
SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig Schutzart IP67
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) | Nicht mehr lieferbar!
Produkt-Typbezeichnung | SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Artikelnummer (Bestellnummer) | 103015478
EAN (European Article Number) | 4030661516875
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001599
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus UKCA
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff, Polyamid PA 6 GF
Werkstoff des Bezeichnungsschild | Kunststoff, Polyamid PA
Werkstoff des Sichtfensters | Polyamid PACM 12
Werkstoff des Elektronik-Vergusses | Polyurethan 2K PU
Bruttogewicht | 655 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemein | Ja
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH-Wert | 3,00 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum | 20 ms
Hinweis | Die SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3.
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-Wert | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 1
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum | 20 ms
Testintervall für Fehleraufdeckung | 10 s
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-Wert | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum | 50 ms
Testintervall für Fehleraufdeckung | eingestellte F_WD_Time
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bis | d
Kategorie | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH-Wert | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 2
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum | 50 ms
Mechanische Daten
Befestigung | Schrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben | 2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum | 3 Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart | M12 Einbaubuchse / -Stecker
Anschluss Stecker, Eingang/Ausgang | X0 - X7: M12, 8-polig, A-codiert
Anschluss Stecker, Power I/O | M12 POWER, 4-polig, T-codiert
Anschluss Stecker, Feldbus | M12, 4-polig, D-codiert
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses | 1 Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum | 1,5 Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge | 222,8 mm
Breite | 63 mm
Höhe | 36,1 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP65 IP67
Umgebungstemperatur | -25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 10 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 95 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit | 10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Schutzklasse | III
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui | 32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 0,8 kV
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 3
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme | 200 mA
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom | 10.000 mA
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) | Externe Absicherung erforderlich
Bereitschaftsverzögerung, maximum | 8.000 ms
Device Watchdog Time | 10 ms
Device Acknowledgement Time, maximum | 25 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 20 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus Protokoll | PROFINET / PROFIsafe
Feldbus Spezifikation | V2.3, Conformance Class C
Spezifikation sicherer Feldbus | V2.4
Feldbus Eigenschaften | Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up
Feldbus Netzlastklasse | 3
Übertragungsrate | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressierung | Discovery and Configuration Protocol (DCP)
Integrierter Switch | Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Feldbus Dienste | I&amp;M0 ... I&amp;M3, SNMP, LLDP
Service Interface | WEB-Interface HTTP
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1 C2 C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Elektrische Daten - Taktausgänge
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1
Zustandsanzeige - LED 01
LED-Status | Error-LED Geräteanschluss
LED-Position | E: 0 ... 7
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 02
LED-Status | Input-LED Geräteanschluss
LED-Position | I: 0 ... 7
LED-Farbe | gelb
Zustandsanzeige - LED 03
LED-Status | Link-LED Ethernet Port
LED-Position | L: P1 + P2
LED-Farbe | grün
Zustandsanzeige - LED 04
LED-Status | Activity-LED Ethernet Port
LED-Position | A: P1 + P2
LED-Farbe | grün
Zustandsanzeige - LED 05
LED-Status | System-Fehler LED
LED-Position | "SF": Modul
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 06
LED-Status | Bus-Fehler LED
LED-Position | "BF": Modul
LED-Farbe | rot
Zustandsanzeige - LED 07
LED-Status | Error-LED Feldbox
LED-Position | "Err": Modul
LED-Farbe | grün/rot
Zustandsanzeige - LED 08
LED-Status | Power-LED Feldbox
LED-Position | "Pwr": Modul
LED-Farbe | grün
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) | Sichere Feldbox mit dezentralen I/Os
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.10.2025, 07:08