## Worksheet
AZR31S1/24VDC
| Sichere Stillstandswächter Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK Direkter Anschluss von Drehstrommotoren Geeignet zum Anschluss an Frequenzumrichter mit folgenden Schnittstellendaten: Drehfeldfrequenz 0 ... 1000 Hz; Schaltfrequenz der Endstufe bis 16 kHz; Motorspannungsbereich 0 ... 400 V | Dieser sichere Stillstandswächter hat den besonderen Vorteil, dass bei der Inbetriebnahme keine Sollwerteinstellungen erforderlich sind. 3 Sicherheitskontakte, STOP 0 1 Meldeausgang
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) | Nicht mehr lieferbar!
Produkt-Typbezeichnung | AZR31S1/24VDC
Artikelnummer (Bestellnummer) | 101049677
EAN (European Article Number) | 4250116202546
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001449
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Klimabeanspruchung | EN 60068-2-78
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht | 400 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung | Ja
Querschlusserkennung | Ja
Rückführkreis | Ja
Automatische Reset-Funktion | Ja
Erdschlusserkennung | Ja
Integrierte Anzeige, Status | Ja
Anzahl der Hilfskontakte | 1
Anzahl der LEDs | 5
Anzahl der Sicherheitskontakte | 3
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
PFH-Wert | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum | 65
Stop-Kategorie | 0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bis | e
Kategorie, Stop 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in | 3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum | 10.000.000 Schaltspiele
Befestigung | Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung | IEC/EN 60947-1
Anschlussart | starr oder flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum | 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum | 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen | 0,6 Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite | 45 mm
Höhe | 73,2 mm
Tiefe | 121 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses | IP40
Schutzart des Einbauraumes | IP54
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse | IP20
Umgebungstemperatur | -25 ... +45 °C
Lager- und Transporttemperatur | -40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit | 10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 2
Elektrische Daten
Frequenzbereich | 50 Hz 60 Hz
Betriebsspannung | 24 VDC -10 % / +20 %
Restwelligkeit | 10 %
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum | 20,4 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum | 28,8 VDC
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum | 3,2 W
Kontaktwiderstand, maximum | 0,1 Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand) | in Neuzustand
Leitungslänge (Master/Slave), maximum | 10 m
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch | 80 ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch | 20 ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum | 15 ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start (nach Erkennen des Stillstandes), circa | 7.000 ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch | 20 ms
Werkstoff der Kontakte, elektrisch | AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 | 230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 | 6 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 6 A
Schaltvermögen, minimum | 10 VDC
Schaltvermögen, minimum | 10 mA
Schaltvermögen, maximum | 250 VAC
Schaltvermögen, maximum | 8 A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum | 40 Ω
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 | 0,1 A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum | 24 VDC
Schaltvermögen, maximum | 2 A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit | EMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände | OUT, Grün: Freigabe ON, Grün: Versorgungsspannung UB ERR, Rot: Fehler Kanal A + B
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) | Sichere Stillstandsüberwachung
Hinweis
Hinweis (Allgemein) | Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) | Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt. Der sensorlose Stillstandswächter überwacht die EMK des Dreiphasenmotors. Der Schutztürwächter der Reihe SRB überwacht die Stellung der Schutzeinrichtung. Überwachung der Schutzeinrichtung mit einer Sicherheitszuhaltung und einem Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (A und B). Die Entriegelung erfolgt erst nach Beendigung der Nachlaufbewegung durch den Schließer (E). Nach dem Entriegeln muss die Schutzeinrichtung geöffnet werden. Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.05.2024, 18:20