## Worksheet
PSC1-C-10-FB1-ECFS
| Speicherkarte Device in sicheren Feldbus-Netzwerken integriertes SD-Bus-Gateway Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge | 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul 2 Meldeausgänge 2 sichere Relaiskontakte
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung | PSC1-C-10-FB1-ECFS
Artikelnummer (Bestellnummer) | 103011987
EAN (European Article Number) | 4030661480893
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-24-22-07
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC000236
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC000236
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | cULus ATEX
Allgemeine Daten
Bruttogewicht | 584 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SD Card Slot | Ja
Master-Slave-Kommunikation (dezentral) | Ja
Master-Master-Kommunikation | Ja
Integriertes SD-Gateway | Ja
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang) | 2
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) | 2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge | 14
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge | 4
Anzahl der Meldeausgänge | 2
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal | 2
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
PFH-Wert | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Mechanische Daten
Befestigung | auf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum | 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum | 2,5 mm²
Aderquerschnitt, minimum | 24 AWG
Aderquerschnitt, maximum | 12 AWG
Aderquerschnitt | 24 ... 12 AWG
Anschluss (mechanisch) | abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite | 67,5 mm
Höhe | 100 mm
Tiefe | 115 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP20
Umgebungstemperatur | +0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur | -25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum | 5 %
Relative Feuchtigkeit, maximum | 85 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 2
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Elektrische Daten - Kommunikationsinterface
Bezeichnung, Kommunikationsinterface | RJ45
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus Protokoll | EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO EtherCAT / FSoE
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom | 2.000 mA
Ausführung der Schaltelemente | Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 | 230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 | 2 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 2 A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische Verträglichkeit | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Lieferumfang
Lieferumfang | Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.08.2024, 03:54