## Worksheet
RSS 36-D-ST-DU
| Kunststoffgehäuse Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie versetzt anfahrbar 106,3 mm x 25 mm x 22 mm | große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) | Nicht mehr lieferbar!
Produkt-Typbezeichnung | RSS 36-D-ST-DU
Artikelnummer (Bestellnummer) | 103046542
EAN (European Article Number) | 4030661568263
eCl@ss Nummer, Version 12.0 | 27-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.0 | 27-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.0 | 27-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0 | EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0 | EC001829
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate | TÜV cULus ECOLAB FCC IC ANATEL
Allgemeine Daten
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Codierung | Universelle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 | gering
Wirkprinzip | RFID
Frequenzband RFID | 125 kHz
Sendeleistung RFID, maximum | -6 dBm
Gehäusebauform | Quader
Einbaubedingungen (mechanisch) | nicht bündig
Topologie des Senors | Reihenschaltungsgerät
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum | 100 ms
Risikozeit, maximum | 200 ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum | 100 ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch die Sicherheitseingänge, maximum | 0,5 ms
Bruttogewicht | 96 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Diagnoseausgang | Ja
Kurzschlusserkennung | Ja
Querschlusserkennung | Ja
Reihenschaltung | Ja
Sicherheitsfunktionen | Ja
Kaskadierbar | Ja
Integrierte Anzeige, Status | Ja
Anzahl der LEDs | 3
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge | 2
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Performance Level, bis | e
Kategorie | 4
PFH-Wert | 2,70 x 10⁻¹⁰ /h
PFD-Wert | 2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in | 3
Gebrauchsdauer | 20 Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebene | seitlich
Aktive Fläche | seitlich
Mechanische Lebensdauer, minimum | 1.000.000 Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) | Betätigungsgeschwindigkeit < 0,25 m/s Schaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kg
Befestigung | Zur Montage der Sensoren sowie bei seitlicher Befestigung der Betätiger reichen 25 mm Schraubenlänge. Bei hochkant montiertem Betätiger sowie bei Verwendung der Dichtungsscheiben werden 30 mm lange Schrauben empfohlen.
Ausführung der Befestigungsschrauben | 2x M4 (Zylinderkopfschrauben mit Unterlegscheiben DIN 125A / Form A)
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, minimum | 2,2 Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum | 2,5 Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch | 12 mm
Gesicherter Schaltabstand &quot;EIN&quot; Sao | 10 mm
Gesicherter Schaltabstand &quot;AUS&quot; Sar | 20 mm
Hinweis (Schaltabstand) | Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum | 2 mm
Wiederholgenauigkeit R | 0,5 mm
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R) | Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 8 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 18 mm (siehe Abbildung: Funktionsweise).Mindestabstand von zwei Sensorsystemen 100 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette) | Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung) | Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
Anschlussart | Steckverbinder M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors | 22 mm
Breite des Sensors | 106,3 mm
Höhe des Sensors | 25 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP65 IP67 IP69
Umgebungstemperatur | -28 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur | -28 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum | 93 %
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) | nicht kondensierend nicht vereisend
Schwingfestigkeit | 10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit | 30 g / 11 ms
Schutzklasse | III
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui | 32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 0,8 kV
Überspannungskategorie | III
Verschmutzungsgrad | 3
Elektrische Daten
Betriebsspannung | 24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Betriebsstrom, minimum | 0,5 mA
Leerlaufstrom I0, typisch | 35 mA
Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom | 600 mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | 100 A
Bereitschaftsverzögerung, maximum | 2.000 ms
Schaltfrequenz, maximum | 1 Hz
Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC / 0,05 A
Elektrische Absicherung, maximum | 2 A
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, Sicherheitseingänge | X1 und X2
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge | 5 mA
Testpulsdauer, maximum | 1 ms
Testpulsintervall, minimum | 100 ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C1 C2 C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge | Y1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom | 250 mA
Ausgangsstrom, maximum | 0,25 A
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum | 1 V
Reststrom Ir, maximum | 0,5 mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 | 0,25 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 0,25 A
Testpulsintervall, typisch | 1000 ms
Testpulsdauer, maximum | 0,3 ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle | C2
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke | C1 C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, Diagnoseausgänge | OUT
Ausführung der Schaltelemente | kurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum | 2 V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 | 0,05 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 | 24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 | 0,05 A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung | IEC 61000-6-4
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) | gelbe LED: Betriebszustand grüne LED: Versorgungsspannung rote LED: Fehler
Kontaktbelegung
PIN 1 | A1 Ue
PIN 2 | X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3 | A2 GND: blau
PIN 4 | Y1 Sicherheitsausgang 1: schwarz
PIN 5 | OUT Diagnoseausgang OUT: grau
PIN 6 | X2 Sicherheitseingang 2: violett
PIN 7 | Y2 Sicherheitsausgang 2: rot
PIN 8 | IN ohne Funktion: rosa
Lieferumfang
Lieferumfang | Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) | RST 36-1 RST 36-1-R
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät | PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC
Hinweis
Hinweis (Allgemein) | Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 1 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig.
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.10.2025, 06:25