## Worksheet
SLC445-ER-0250-14-01
| Multifuncional Muting Funcionamiento de ciclos Rearme por doble confirmación Multiscan Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1 | Herramienta de alineamiento activa integrada Supresión: (blanking) fija/flotante Estado y diagnóstico con display de 7 segmentos Monitorización de puerta de seguridad integrada cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal | 11930036
Descripción del tipo de producto | SLC445-ER-0250-14-01
Número de artículo (Nº artículo) | 103005387
EAN (European Article Number) | 4030661435916
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-27-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-27-27-04
ETIM number, version 7.0 | EC002549
ETIM number, version 6.0 | EC002549
Aprobaciones - Normas
Certificados | cULus
Propiedades Globales
Normas | CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1
Nota (versión de software) | as of 2024 Version 1.0
Material de la caja | Aluminio
Tiempo de reacción, máximo | 10 ms
Peso bruto | 680 g
Nivel de emisión radiada según EN 12198-1 | Category 0
Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471 | free group
Datos generales - Características
Función muting | Sí
Cambio en marcha (override) | Sí
Posible control por pulsos | Sí
Rearme/rearranque manual | Sí
Control de contactores integrado | Sí
Codificación de haz | Sí
Función de supressión | Sí
Pantalla de 7 segmentos | Sí
Indicador integrado, estado | Sí
Indicador integrado, diagnóstico | Sí
Resolución reducida | Sí
Cantidad de salidas digitales seguras | 2
Número de haces | 24
Certificación de seguridad
Normas | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061
Nivel de prestaciones (PL) hasta | e
Categoría | 4
Valor PHF | 5,14 x 10⁻⁹ /h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en | 3
Vida útil | 20 Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 | 4
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s | 14 mm
Altura del campo de protección | 250 mm
Alcance, campo de protección, mínimo | 0,3 m
Alcance, campo de protección, máximo | 7 m
Indicación | Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Longitud de onda del diodo láser | 880 nm
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector | Conector
Conector, receptor | Conector empotrado M12, 12-polos
Conector, emisor | Conector empotrado M12, 4-polos
Longitud del cable conectable, máxima | 100 m
Conector (mecánico) | with metal thread
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor | 33 mm
Anchura del sensor | 27,8 mm
Altura del sensor (receptor) | 341 mm
Altura del sensor (emisor) | 331 mm
Condiciones ambientales
Protección | IP67
Temperatura ambiente | -25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte | -25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones | 10 … 55 Hz
Resistencia al impacto | 10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Grado de protección. | III
Datos eléctricos
Tensión operativa | 24 VDC -10 % / +10 %
Tensión nominal operativa | 24 VDC
Corriente nominal operativa, Emisor | 200 mA
Corriente nominal operativa, Receptor | 700 mA
Electrical data - Power supply external devices
Denominación, alimentación | ML
Tensión nominal operativa | 24 VDC
Corriente nominal operativa | 250 mA
Electrical data - Control inputs
Denominación, entradas de control | S1, S2, MSG 1 and MSG 2
Umbrales de conmutación | 11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW)
Corriente operativa | 3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW)
Tiempo de accionamiento para el arranque manual | 50 … 1500 ms
Indicación | signal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Designación, controles de contactores EDM (bucles de realimentación) | D_IN
Umbrales de conmutación | 11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW)
Corriente operativa | 3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW)
Tiempo de respuesta de los dispositivos externos, máximo | 500 ms
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridad | OSSD 1 and OSSD 2
Corriente de salida (salida seguridad), máxima | 0,25 A
Versión | OSSD, short-circuit proof, p-type
Corriente residual Ir, máxima | 1 mA
Test pulse interval, typical | 750 ms
Test pulse duration, maximum | 0,1 ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuente | C3
Clasificación ZVEI CB24I, depresión | C1 C2 C3
Carga capacitiva, máxima | 2,2 µF
Carga inductiva, máxima | 2 H
Indicación | The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensión de conmutación | 15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW)
Indicación | According to EN 61131-2
Indicación | In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistencia total de circuito, máxima | 2,5 Ω
Indicación de estado - LED 01
Estados LED | OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
Posición LED | Receiver
Indicación de estado - LED 02
Estados LED | transmitting and status
Posición LED | Emitter
Otros datos
Nota (aplicaciones) | Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Asignación de contactos
Conexión | Receiver
PIN 1 | 24 VDC power supply
PIN 2 | 0 VDC power supply
PIN 3 | Release S1 Input Release S1
PIN 4 | OSSD 1 Safety output 1
PIN 5 | D_OUT Operating Mode
PIN 6 | OSSD 2 Safety output 2
PIN 7 | Muting operation: ML Muting lampCyclic mode: not used
PIN 8 | Input Release S2
PIN 9 | Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enableCyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10 | Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11 | Not used
PIN 12 | Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Conexión | Emitter
PIN 1 | 24 VDC power supply
PIN 2 | COD1 Coding 1
PIN 3 | 0 VDC power supply
PIN 4 | COD2 Coding 2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro | Kit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad | SRB-E 301
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/10/2025 00:55