## Worksheet
SRB320XV3 / V.2
Plano 1: Rearme sin detección del flanco, Opcional Función automática de rearme, Reconocimiento de cortocircuitos, Plano 2: / Contacto normalmente cerrado (NC) Contacto normalmente abierto (NO) Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad. 3 contactos de seguridad, STOP 0; 2, contactos de seguridad STOP 1
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio | 101188433
Descripción del tipo de producto | SRB320XV3 / V.2
Número de artículo (Nº artículo) | 101195579
EAN (European Article Number) | 4250116202171
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Disponible hasta | 31.12.2024
Aprobaciones - Normas
Certificados | cULus
Propiedades Globales
Normas | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Estrés climático | EN 60068-2-78
Material de la caja | Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto | 420 g
Datos generales - Características
Fusible electrónico | Sí
Detección de roturas de cable | Sí
Detección de cortocircuitos entre hilos | Sí
Entrada de inicio/arranque | Sí
Circuito de realimentación | Sí
Función de rearme/rearranque automático | Sí
Rearme/rearranque con detección del flanco | Sí
Detección de cortocircuito a tierra | Sí
Indicador integrado, estado | Sí
Cantidad de LED&apos;s | 6
Cantidad de contactos NC | 2
Cantidad de contactos de seguridad | 5
Cantidad de contactos de seguridad, STOP 0 | 3
Cantidad de contactos de seguridad, STOP 1 | 2
Certificación de seguridad
Normas, normas | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop | 0 1
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta | e
Nivel de prestaciones, Stop 1, hasta | d
Categoría de control, Stop 0 | 4
Categoría de control, Stop 1 | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 | &gt; 60
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Valor PFH, Stop 1 | 2,00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en | 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, adecuado en | 2
Vida útil | 20 Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo | 65
Valor de PFD | 5,30 x 10⁻⁵
Valor de PFD | 5,30 x 10⁻⁵
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima | 10.000.000 Maniobras
Montaje | Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales | IEC/EN 60947-1
Conexión conector | rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima | 0,25 mm²
Sección del cable, máxima | 2,5 mm²
Par de apriete de los bornes | 0,6 Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura | 45 mm
Altura | 100 mm
Profundidad | 121 mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa | IP40
Tipo de protección del lugar de instalación | IP54
Grado de protección de los terminales y/o conexiones | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto | 30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión | 4 kV
Categoría de sobre-tensión | III
Grado de polución según VDE 0110 | 2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima | 20,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima | 26,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima | 20,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima | 26,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima | 20,4 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima | 28,8 VDC
Consumo de potencia eléctrica | 2,6 W
Consumo de potencia eléctrica | 5,4 VA
Resistencia de los contactos, máxima | 0,1 Ω
Nota (resistencia de los contactos) | en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico | 80 ms
Retardo de desconexión en &quot;Paro de Emergencia&quot;, típico | 30 ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico | 250 ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico | 20 ms
Material de los contactos, eléctricos | AgSn0, Ag-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 | 230 VAC
Corriente, categoría de utilización AC-15 | 6 A
Tensión, categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-13 | 6 A
Capacidad de conmutación, mínima | 10 VDC
Capacidad de conmutación, mínima | 10 mA
Capacidad de conmutación, máxima | 250 VAC
Capacidad de conmutación, máxima | 8 A
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 | 230 VAC
Corriente, categoría de utilización AC-15 | 3 A
Tensión, categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-13 | 2 A
Capacidad de conmutación, mínima | 10 VDC
Capacidad de conmutación, mínima | 10 mA
Capacidad de conmutación, máxima | 250 VAC
Capacidad de conmutación, máxima | 6 A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima | 40 Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-12 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-12 | 0,1 A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima | 24 VDC
Capacidad de conmutación, máxima | 2 A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico | Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostrados | Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Tensión de servicio interna Ui Posición de los relés K3
Otros datos
Nota (aplicaciones) | Sensor de seguridad Resguardo de seguridad Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable Cortina óptica de seguridad
Nota
Nota (en general) | Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) | El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. El control detecta cruces entre hilos, roturas de cable y cortocircuitos a tierra del circuito de monitorización. Control por 2 canales representado por ejemplo por uno resguardo de seguridad de control con dos contactos, de los que por lo menos uno de ellos es de apertura forzada, con pulsador de rearme externo (R). (H2) = Circuito de realimentación
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/7/2024 14:14