## Worksheet
SRB101EXi-1R
Rearme con caída de flanco 1 contacto de seguridad Apto para procesamiento de señales de Pulsadores de Paro de Emergencia, dispositivos de enclavamiento, etc. Instalación en la zona Ex 2
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto | SRB101EXi-1R
Número de artículo (Nº artículo) | 103037574
EAN (European Article Number) | 4030661542720
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Aprobaciones - Normas
Certificados | TÜV IEC Ex
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas | EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15
Zonas de protección contra explosiones | 2
Categoría de protección contra explosiones | 3G
Marcación de la protección contra la explosión | EX II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) EX II (2) G [Ex ib Gb] IIC EX II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Propiedades Globales
Estrés climático | EN 60068-2-78
Material de la caja | Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto | 264 g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable | Sí
Detección de cortocircuitos entre hilos | Sí
Función de rearme/rearranque automático | Sí
Detección de cortocircuito a tierra | Sí
Indicador integrado, estado | Sí
Cantidad de contactos auxiliares | 1
Cantidad de LED&apos;s | 5
Cantidad de contactos NC | 2
Cantidad de contactos de seguridad | 1
Certificación de seguridad
Normas, normas | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop | 0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta | e
Categoría de control, Stop 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en | 3
Vida útil | 15 Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo | 65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima | 10.000.000 Maniobras
Montaje | Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales | IEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima | 0,25 mm²
Sección del cable, máxima | 2,5 mm²
Par de apriete de los bornes | 0,6 Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura | 22,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidad | 121 mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa | IP40
Tipo de protección del lugar de instalación | IP54
Grado de protección de los terminales y/o conexiones | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto | 30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión | 4 kV
Categoría de sobre-tensión | III
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 | 2
Datos eléctricos
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Corriente operativa | 57 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima | 20,4 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima | 28,8 VDC
Categoría de utilización AC-15 | 230 VAC
Categoría de utilización AC-15 | 2 A
Categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Categoría de utilización DC-13 | 2 A
Consumo de potencia eléctrica | 3 W
Resistencia de los contactos, máxima | 0,1 Ω
Nota (resistencia de los contactos) | en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico | 20 ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima | 20 ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico | 300 ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico | 20 ms
Material de los contactos, eléctricos | AgSn0. autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima | 30 Ω
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico | Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Otros datos
Nota (aplicaciones) | Sensor de seguridad Resguardo de seguridad Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable
Nota
Nota (en general) | Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) | El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Monitorización de 1 resguardo de seguridad (puerta) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada una Si solo se utiliza un relé o contactor para conmutar la carga, el sistema puede ser clasificado como de Categoría de control 3 según ISO 13849-1 si la exclusión del fallo &quot; Defecto en el contactor exterior &quot; debe estar justificado y debidamente documentado, por ejemplo utilizando un contactor fiable y sobredimensionado. Un segundo contactor permite elevar el nivel de seguridad mediante una desconexión redundante de la carga. Para asegurar un resguardo de seguridad hasta PL e y categoría 4 El circuito de realimentación supervisa la posición de los contactores KA y KB. Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/X2. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente.
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/8/2024 2:05