## Worksheet
SFB-EIP-8M12-IOP
Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad Interruptor Dual Port integrado Protección IP66, IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto | SFB-EIP-8M12-IOP
Número de artículo (Nº artículo) | 103015480
EAN (European Article Number) | 4030661628691
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Aprobaciones - Normas
Certificados | TÜV cULus UKCA ODVA
Propiedades Globales
Normas | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Material de la caja | Plástico, Poliamida PA 6 GF
Material de la etiqueta de identificación | Plástico, Poliamida PA
Material de la ventana | Poliamida PACM 12
Material del recubrimiento electrónico | Poliuretano 2K PU
Peso bruto | 649 g
Datos generales - Características
Indicador integrado, general | Sí
Certificación de seguridad
Normas, normas | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hasta | e
Categoría de control | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
Valor PHF | 1,10 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en | 3
Vida útil | 20 Año(s)
Tiempo de reacción, entrada de seguridad local ⇒ bus de campo, máximo | 20 ms
Nota | La SFB cumple con las exigencias de un PDDB (interruptor de aproximación con comportamiento definido en condiciones de error) según EN 60947-5-3 en combinación con sensores magnéticos (2 contactos NC) hasta PLe / SIL 3.
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hasta | d
Categoría de control | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
Valor PHF | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en | 1
Vida útil | 20 Año(s)
Tiempo de reacción, entrada de seguridad local ⇒ bus de campo, máximo | 20 ms
Intervalo de prueba para detección de errores | 10 s
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hasta | d
Categoría de control | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
Valor PHF | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en | 2
Vida útil | 20 Año(s)
Tiempo de reacción: bus de campo ⇒ salida de seguridad local, máximo | 50 ms
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hasta | e
Categoría de control | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
Valor PHF | 1,20 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en | 3
Vida útil | 20 Año(s)
Tiempo de reacción: bus de campo ⇒ salida de seguridad local, máximo | 50 ms
Datos mecánicos
Montaje | Tornillos
Ejecución de los tornillos de fijación | 2x M6
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo | 3 Nm
Type of the fixing screws, viewing window | 2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum | 0,6 Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector | Receptáculo M12 /-conector
Conector, entrada/salida | X0 - X7: M12, 8-polos, codificación A
Conector, E/S de potencia | M12 POWER, 4-polos, codificación T
Conector, bus de campo | M12, 4-polos, codificación D
Tightening torque of electrical connection, minimum | 0,8 Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo | 1,5 Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud | 222,8 mm
Anchura | 63 mm
Altura | 36,1 mm
Condiciones ambientales
Protección | IP66 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima | 10 %
Humedad relativa, máxima | 95 %
Nota (humedad relativa) | sin condensación
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 | 10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto | 30 g / 11 ms
Grado de protección. | III
Altura de montaje snm permitida, máximo | 2.000 m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal | 32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión | 0,8 kV
Categoría de sobre-tensión | III
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 | 3
Datos eléctricos
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa | 200 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Corriente nominal operativa | 10.000 mA
Nota (datos eléctricos, fusibles) | Se necesita fusible externo ≤ 10A lento en el uso según UL 61010.
Retardo de disponibilidad, máxima | 12.000 ms
Device Watchdog Time | 12 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 20 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Feldbus Protokoll | EtherNet/IP / CIP Safety
Fieldbus specification | V1.27
Specification safety fieldbus | V2.22
Fieldbus properties | Device Level Ring (DLR)
Ratio de transferencia | 100 Mbit/s Full Duplex
Direccionamiento | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Interruptor integrado | Dual Port, 100 Mbit/s
Fieldbus services | LLDP
Interfaz de servicio | WEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Bezeichnung, Geräteanschlüsse | X0 ... X7
Cable length, device port | 30 m
Electrical data - Power supply external devices
Denominación, alimentación | A1 and A2
Rated operating voltage | 24 VDC
Rated operating current | 800 mA
Internal electrical fuse | 1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridad | X1 y X2
Niveles de conmutación de las entradas de seguridad | −3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High)
Corriente operativa de las entradas de seguridad a 24V | 6 mA
Permissible residual drive current | 1 mA
Test pulse duration, minimum | 0,01 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 20 ms
Test pulse interval, maximum | 120.000 ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresión | C1
Clasificación ZVEI CB24I, fuente | C1 C2 C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridad | DO
Versión | protegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima | 2 V
Corriente residual | 0,5 mA
Tensión, categoría de utilización DC-12 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-12 | 0,8 A
Tensión, categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-13 | 0,8 A
Nota, categoría de utilización DC-13 | Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum | 1 Hz
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 15 ms
Test pulse interval, maximum | 500 ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuente | C1
Clasificación ZVEI CB24I, depresión | C1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-Interface | DI
Switching thresholds | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V | 12 mA
Input debounce filter | 10 ms
Data transfer rate FB-Interface | 19,2 kBaud
Datos eléctricos - Salida por pulsos
Denominación, salidas de impulsos | Y1 and Y2
Design of control elements | protegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima | 1 V
Current leakage Ir, maximum | 0,5 mA
Tensión, categoría de utilización DC-12 | 24 VDC
Y1 rated current at 24 V | 15 mA
Y2 rated current at 24 V | 10 mA
Y2 rated current at 0 V | 30 mA
Test pulse interval, typical | 500 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresión | C1
Clasificación ZVEI CB24I, fuente | C1
Indicación de estado - LED 01
Estados LED | LED de error conexión de equipo
Posición LED | E: 0 ... 7
Color del LED | verde/rojo
Indicación de estado - LED 02
Estados LED | LED de entrada conexión de equipo
Posición LED | I: 0 ... 7
Color del LED | amarillo
Indicación de estado - LED 03
Estados LED | LED de enlace puerto Ethernet
Posición LED | L: P1 + P2
Color del LED | verde
Indicación de estado - LED 04
Estados LED | LED de actividad puerto Ethernet
Posición LED | A: P1 + P2
Color del LED | amarillo
Indicación de estado - LED 05
Estados LED | Module status LED
Posición LED | "MS": Module
Color del LED | verde/rojo
Indicación de estado - LED 06
Estados LED | Network Status LED
Posición LED | "NS": Módulo
Color del LED | verde/rojo
Indicación de estado - LED 07
Estados LED | LED de error de la caja de distribución
Posición LED | &quot;Err&quot;: Módulo
Color del LED | verde/rojo
Indicación de estado - LED 08
Estados LED | Power-LED caja de distribución pasiva
Posición LED | &quot;Pwr&quot;: Módulo
Color del LED | verde
Otros datos
Nota (aplicaciones) | Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/7/2024 4:26