## Worksheet
PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
| Tarjeta de memoria Dispositivo en redes de bus de campo seguras SD-Bus Gateway integrado Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas | 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n 14 entradas seguras en el módulo básico 2 Salida de aviso 2 contactos de relé seguros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto | PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
Número de artículo (Nº artículo) | 103011991
EAN (European Article Number) | 4030661480923
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-24-22-07
ETIM number, version 7.0 | EC000236
ETIM number, version 6.0 | EC000236
Aprobaciones - Normas
Certificados | TÜV cULus
Propiedades Globales
Peso bruto | 592 g
Datos generales - Características
Ranura tarjeta SD | Sí
Comunicación maestro-esclavo | Sí
Comunicación maestro-maestro | Sí
SD-Bus Gateway integrado | Sí
Cantidad de salidas por pulsos | 2
Cantidad de relés de salida (1 canal) | 2
Cantidad de entradas digitales seguras | 14
Cantidad de salidas digitales seguras | 4
Cantidad de salidas de aviso | 2
Cantidad de módulos de expansión, máximo | 2
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hasta | e
Categoría de control según EN ISO 13849 | 4
Valor PHF | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en | 3
Vida útil | 20 Año(s)
Datos mecánicos
Montaje | enclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima | 0,2 mm²
Sección del cable, máxima | 2,5 mm²
Sección, mínima | 24 AWG
Sección, máxima | 12 AWG
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG
Conector (mecánico) | terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura | 67,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidad | 115 mm
Condiciones ambientales
Protección | IP20
Ambient temperature | +0 ... +50 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima | 5 %
Humedad relativa, máxima | 85 %
Nota (humedad relativa) | sin condensación
Altura de montaje snm permitida, máximo | 2.000 m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensión | III
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 | 2
Datos eléctricos
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Datos eléctricos - Interface de comunicación universal
Denominación, interface de comunicación | RJ45
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Feldbus Protokoll | EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO EtherCAT / FSoE
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) | 2.000 mA
Versión | Tprotegido contra cortocircuitos, tipo p (Q2 y Q3)
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 | 230 VAC
Corriente, categoría de utilización AC-15 | 2 A
Tensión, categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-13 | 2 A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnética | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Ruido electrónico de emisión | DIN EN 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctrico | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro | Conector de backplane Bornes de conexión
Datos eléctricos - Monitorización de ejes
Cantidad de monitorizaciones de ejes, máximo | 1
Monitorización de ejes, tipo de encoder | SSI TTL SINCOS Conmutador de proximidad
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/8/2024 1:51