## Worksheet
SRB202CS 24VDC
Plano 1: Rearme sin detección del flanco, Opcional Función automática de rearme, Plano 2: / Contacto normalmente cerrado (NC) Contacto normalmente cerrado (NC) Elementos de combinación (Validación doble) 2 contacto(s) de seguridad con dos retenciones de desconexión, por ejemplo: Paro de emergencia abre ambos contactos de seguridad (plano 1); Vigilancia de puertas de protección abriendo sólo el segundo contacto de seguridad (plano 2) Adecuado para procesar contactos de señalización libres de potencial, por ejemplo, aparatos de mando de Paro de emergencia (Plano 1), Interruptores de posición con función de Seguridad, enclaves de Seguridad y sensores de Seguridad (Plano 2) 2 Salida de aviso
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio | 101177154
Descripción del tipo de producto | SRB202CS 24VDC
Número de artículo (Nº artículo) | 101176208
EAN (European Article Number) | 4250116201914
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Disponible hasta | 31.12.2024
Aprobaciones - Normas
Certificados | cULus
Propiedades Globales
Normas | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Estrés climático | EN 60068-2-78
Material de la caja | Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto | 235 g
Datos generales - Características
Fusible electrónico | Sí
Detección de roturas de cable | Sí
Terminales enchufables | Sí
Entrada de inicio/arranque | Sí
Circuito de realimentación | Sí
Función de rearme/rearranque automático | Sí
Detección de cortocircuito a tierra | Sí
Indicador integrado, estado | Sí
Cantidad de contactos auxiliares | 2
Cantidad de entradas para contactos NC | 2
Cantidad de entradas para contactos NA | 2
Cantidad de LED&apos;s | 6
Cantidad de contactos de seguridad | 2
Certificación de seguridad
Normas, normas | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop | 0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta | e
Categoría de control, Stop 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en | 3
Vida útil | 20 Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo | 65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima | 10.000.000 Maniobras
Montaje | Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales | IEC/EN 60947-1
Conexión conector | rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima | 0,25 mm²
Sección del cable, máxima | 2,5 mm²
Par de apriete de los bornes | 0,6 Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura | 22,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidad | 121 mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa | IP40
Tipo de protección del lugar de instalación | IP54
Grado de protección de los terminales y/o conexiones | IP20
Ambient temperature | -25 ... +45 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto | 10 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión | 4 kV
Categoría de sobre-tensión | III
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 | 2
Datos eléctricos
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima | 20,4 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima | 28,8 VDC
Consumo de potencia eléctrica | 4,4 W
Resistencia de los contactos, máxima | 0,1 Ω
Nota (resistencia de los contactos) | en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico | 80 ms
Retardo de desconexión en &quot;Paro de Emergencia&quot;, típico | 20 ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico | 100 ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático | Ajustable
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico | 20 ms
Material de los contactos, eléctricos | Ag-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15 | 250 VAC
Corriente, categoría de utilización AC-15 | 6 A
Tensión, categoría de utilización DC-13 | 24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC-13 | 6 A
Capacidad de conmutación, mínima | 10 VDC
Capacidad de conmutación, mínima | 10 mA
Capacidad de conmutación, máxima | 250 VAC
Capacidad de conmutación, máxima | 8 A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima | 40 Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima | 24 VDC
Capacidad de conmutación, máxima | 2 A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico | Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostrados | Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Tensión de servicio interna Ui Posición de los relés K3
Otros datos
Nota (aplicaciones) | Sensor de seguridad Resguardo de seguridad Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable Pulsador de Paro de Emergencia
Nota
Nota (en general) | Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Nota (detección de cortocircuitos entre hilos) | Nivel 1
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) | El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada. El control detecta cruces entre hilos, roturas de cable y cortocircuitos a tierra del circuito de monitorización. Plano de entrada: Control de 2 canales, descrito en el ejemplo de un circuito de Paro de Eemergencia (Plano 1) con pulsador de rearme exterior (R), y una supervisión de Seguridad (Plano 2) con circuito de realimentación (H2). Arranque automático (plano 1): La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/+24VDC. Arranque automático (plano 2): La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X2/+24VDC. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente. Cada contacto cerrado 1 informa del estado del Plano 1 y del Plano 2
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/5/2024 21:51