## Worksheet
SFB-EC-8M12-IOP
kahdeksan turvalaitetta kytkettävissä Integroitu Dual-Port switch Suojausluokka IP 66, IP 67
Tilaustiedot
Tuotekuvaus | SFB-EC-8M12-IOP
Tuotenumero (tilausnumero) | 103047531
EAN (European Article Number) | 4030661628707
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit | TÜV cULus UKCA ETG
Yleiset ominaisuudet
Standardit | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Kotelon materiaali | Muovi, polyamidi PA 6 GF
Merkintäkyltin materiaali | Plastic, Polyamide PA
Material of viewing window | Polyamide PACM 12
Material of electronic encapsulation | Polyurethane 2K PU
Bruttopaino | 597 g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinen | Kyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräykset | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Turvalähdöt - Turvatulot 2 kanavainen
Performance Level, up to | e
Luokka | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH arvo | 1,10 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3
Tehtäväaika | 20 Vuosi
Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum | 30 ms
Notice | The SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.
Turvalähdöt - Turvatulot 1 kanavainen
Performance Level, up to | d
Luokka | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH arvo | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 1
Tehtäväaika | 20 Vuosi
Response time of local safety input &gt; Fieldbus, maximum | 30 ms
Test interval for error detection | 10 s
Turvalähdöt - Turvalähdöt 1 kanavainen
Performance Level, up to | d
Luokka | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH arvo | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 2
Tehtäväaika | 20 Vuosi
Reaction time Fieldbus &gt; local safety output | 50 ms
Turvalähdöt - Turvalähdöt 2 kanavainen
Performance Level, up to | e
Luokka | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH arvo | 1,20 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3
Tehtäväaika | 20 Vuosi
Reaction time Fieldbus &gt; local safety output | 50 ms
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys | Ruuvit
Type of the fixing screws | 2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum | 3 Nm
Type of the fixing screws, viewing window | 2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum | 0,6 Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin | M12 Liitinholkki / Liitin
Pistokeliitin, tulo/lähtö | X0 - X7: M12, 8-napainen, A-koodattu
Terminal Connector, Power I/O | M12 POWER, 4-pole, T-coded
Terminal Connector, Field bus | M12, 4-pole, D-coded
Tightening torque of electrical connection, minimum | 0,8 Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum | 1,5 Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus | 222,8 mm
leveys | 63 mm
Korkeus | 36,1 mm
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka | IP66 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, minimi | 10 %
Suhteellinen kosteus, maksimi | 95 %
Note (Relative humidity) | ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan | 10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys | 30 g / 11 ms
Protection class | III
Permissible installation altitude above sea level, maximum | 2 000 m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite | 32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus | 0,8 kV
Overvoltage category | III
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan | 3
Sähköiset tiedot
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Virrankulutus | 200 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Nimellisvirta | 10 000 mA
Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus) | External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Käynnistysviive, maksimi | 12 000 ms
Device Watchdog Time | 12 ms
Device Acknowledgement Time, maximum | 25 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 30 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Feldbus Protokoll | EtherCAT / FSoE
Fieldbus specification | V1.0.10
Specification safety fieldbus | V1.2.0
Transfer rate | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressing | Topology dependent
Integrated switch | Dual Port, 100 Mbit/s
Service interface | WEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Bezeichnung, Geräteanschlüsse | X0 ... X7
Cable length, device port | 30 m
Electrical data - Power supply external devices
Designation, Power supply | A1 and A2
Rated operating voltage | 24 VDC
Rated operating current | 800 mA
Internal electrical fuse | 1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputs | X1 and X2
Kytkentärajat turvatulot | −3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High)
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V | 6 mA
Permissible residual drive current | 1 mA
Test pulse duration, minimum | 0,01 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 20 ms
Test pulse interval, maximum | 120 000 ms
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Classification ZVEI CB24I, Source | C1 C2 C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputs | DO
Turvalähtö | short-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum | 2 V
Leakage current Ir, maximum | 0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-12 | 0,8 A
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-13 | 0,8 A
Note, Utilisation category DC-13 | Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum | 1 Hz
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 15 ms
Test pulse interval, maximum | 500 ms
Classification ZVEI CB24I, Source | C1
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-Interface | DI
Switching thresholds | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V | 12 mA
Input debounce filter | 10 ms
Data transfer rate FB-Interface | 19,2 kBaud
Sähköiset tiedot - Tahtilähtö
Designation, Test pulse outputs | Y1 and Y2
Design of control elements | short-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum | 1 V
Current leakage Ir, maximum | 0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC
Y1 rated current at 24 V | 15 mA
Y2 rated current at 24 V | 10 mA
Y2 rated current at 0 V | 30 mA
Test pulse interval, typical | 500 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Classification ZVEI CB24I, Source | C1
Tilanäyttö-LED 01
LED status | Error LED device port
LED position | E: 0 ... 7
LED colour | green/red
Tilanäyttö-LED 02
LED status | Input LED device port
LED position | I: 0 ... 7
LED colour | Yellow
Tilanäyttö-LED 03
LED status | Link / Activity-LED Ethernet Port
LED position | L / A: IN + OUT
LED colour | Green
Tilanäyttö-LED 05
LED status | EtherCAT RUN LED
LED position | "RUN": Module
LED colour | Green
Tilanäyttö-LED 06
LED status | EtherCAT error LED
LED position | "ERR": Module
LED colour | Red
Tilanäyttö-LED 07
LED status | Fieldbox Diag-LED
LED position | "Diag": Module
LED colour | green/red
Tilanäyttö-LED 08
LED status | Power-LED fieldbox
LED position | &quot;Pwr&quot;: Module
LED colour | Green
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) | Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.5.2024 18.57