## Worksheet
AZ 200SK-T-1P2P
| Raccord fileté Boîtier plastique Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m Câblage en série autosurveillé | 3 LED indiquant les états de fonctionnement La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage Diagnostic intelligent
Exemple de commande
Note (disponibilité) | Plus disponible!
Désignation de type du produit | AZ 200SK-T-1P2P
Référence d’article (n° de commande) | 101182254
EAN (European Article Number) | 4030661317267
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-27-26-02
ETIM number, version 7.0 | EC002592
ETIM number, version 6.0 | EC002592
Homologations - Règlementations
Certificats | TÜV cULus
Caractéristiques globales
Règlementations | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Mode d’action | sans contact
Matériau du boîtier | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max. | 60 ms
Durée du risque, max. | 120 ms
Poids brut | 345 g
Données générales - Caractéristiques
Surveillance de l’actionneur | Oui
Détection des courts-circuits | Oui
Détection des courts-circuits transversaux | Oui
Connexion en série | Oui
Fonctions de sécurité | Oui
Afficheur intégré, état | Oui
Nombre de contacts de sécurité | 2
Classification
Normes de référence | EN IEC 61508
Performance Level, jusqu&apos;à | e
Catégorie selon EN ISO 13849 | 4
Valeur PFH | 4,00 x 10⁻⁹ /h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour | 3
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. | 1 000 000 manœuvres
force de maintien | 30 N
Vitesse d&apos;attaque, max. | 0,2 m/s
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum | 0,7 Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum | 1 Nm
Note | Torx T10
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical | 6,5 mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE | 4 mm
Intervalle de commutation protégé ARRET | 30 mm
Hystérésis (distance de commutation), max. | 1,5 mm
Répétabilité R | 0,5 mm
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement | Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min. | 0,25 mm²
Section du câble, max. | 1,5 mm²
Remarque (section du câble) | Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Section des conducteurs, min. | 23 AWG
Section des conducteurs, maximum | 15 AWG
Wire cross-section | 23 ... 15 AWG
Allowed type of cable | solid single-wire solid multi-wire flexible
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur | 50 mm
Largeur du capteur | 40 mm
Hauteur du capteur | 220 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité | IP67
Ambient temperature | -25 ... +70 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +85 °C
Humidité relative, min. | 30 %
Humidité relative, max. | 95 %
Remarque (humidité relative) | sans condensation
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 | 10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques | 30 g / 11 ms
Degré de protection | II
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d&apos;isolement | 32 VDC
Tension assignée de tenue aux chocs | 0,8 kV
Catégorie de surtension | III
Degré d&apos;encrassement selon VDE 0100 | 3
Données électriques
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Courant hors charge électrique, maximum | 100 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Courant permanent | 50 mA
Temporisation à la mise sous tension, maximum | 4 000 ms
Fréquence de commutation, env. | 1 Hz
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation des entrées de sécurité | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V | 5 mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) | 250 mA
Mise en œuvre | commutation P
Chute de tension Ud, max. | 4 V
Courant restant | 0,5 mA
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 0,25 A
Données électriques - Sortie numérique
Exécution | commutation P
Données électriques - Sortie diagnostique &quot;OUT&quot;
Chute de tension Ud, max. | 4 V
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 0,05 A
Indication d&apos;état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) | Etat de fonctionnement: LED jaune Erreur défaut fonctionnel: LED rouge Tension d'alimentation: LED verte
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison | Actuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur) | AZ/AZM 200-B1
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 8/05/2024 13:53