## Worksheet
Z4VH 336-02Z-RMS
| Forme selon EN 50041 Réglage du levier par crans de 10° Boîtier plastique Double isolation | Excellente résistance à l"essence et à l"huile Large gamme d'organes de commande Organes de commande réglables de 4 x 90° 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Note (disponibilité) | Plus disponible!
Désignation de type du produit | Z4VH 336-02Z-RMS
Référence d’article (n° de commande) | 103001161
EAN (European Article Number) | 4030661422275
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-27-26-01
ETIM number, version 7.0 | EC000030
ETIM number, version 6.0 | EC000030
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier | Construction normée
Levier selon DIN EN 50041 | A
Matériau du boîtier | Plastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du levier | métal
Classification
Normes de référence | BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Données mécaniques
Actionneur | tête rotatif à levier à galet
Matériau du galet | Plastique
Durée de vie mécanique, min. | 30 000 000 manœuvres
Vitesse d&apos;attaque, max. | 2,5 m/s
Remarque (vitesse d&apos;attaque) | Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Couple d&apos;actionnement, min. | 0,3 Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement | Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min. | 0,75 mm²
Section du câble, max. | 2,5 mm²
Remarque (section du câble) | Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur | 60,5 mm
Largeur du capteur | 40,5 mm
Hauteur du capteur | 129,5 mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature | -30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV
Données électriques
Courant nominal thermique | 10 A
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 | 1 000 A
Catégorie d&apos;utilisation: AC-15 | 230 VAC
Catégorie d&apos;utilisation: AC-15 | 4 A
Catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 4 A
Fréquence de manœuvres | 5 000 /h
Matériau des contacts, électriques | Argent
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/06/2024 10:54