## Worksheet
PSC1-C-10-MC
Carte-mémoire Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité 14 entrées de sécurité sur le module de base 2 Sorties de signalisation 2 contacts relais de sécurité
Exemple de commande
Désignation de type du produit | PSC1-C-10-MC
Référence d’article (n° de commande) | 103008440
EAN (European Article Number) | 4030661455020
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-24-22-07
ETIM number, version 7.0 | EC000236
ETIM number, version 6.0 | EC000236
Homologations - Règlementations
Certificats | cULus
Caractéristiques globales
Poids brut | 560 g
Données générales - Caractéristiques
Emplacement carte SD | Oui
Nombre de sorties pulsées | 2
Nombre de sorties relais (1 canal) | 2
Nombre d&apos;entrées de sécurité numériques | 14
Nombre de sorties de sécurité numériques | 4
Nombre de sorties de signalisation | 2
Nombre max. de modules d&apos;extension | 2
Classification
Performance Level, jusqu&apos;à | e
Catégorie selon EN ISO 13849 | 4
Valeur PFH | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour | 3
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Données mécaniques
Fixation | sur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min. | 0,2 mm²
Section du câble, max. | 2,5 mm²
Section des conducteurs, min. | 24 AWG
Section des conducteurs, maximum | 12 AWG
Raccordement (mécanique) | bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur | 67,5 mm
Hauteur | 100 mm
Profondeur | 115 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité | IP20
Ambient temperature | +0 ... +50 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Humidité relative, min. | 5 %
Humidité relative, max. | 85 %
Remarque (humidité relative) | sans condensation
Hauteur d&apos;installation autorisée au-dessus de NN, maximum | 2.000 m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension | III
Degré d&apos;encrassement selon IEC/EN 60664-1 | 2
Données électriques
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) | 2.000 mA
Mise en œuvre | protégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3)
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 230 VAC
Courant, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 2 A
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 2 A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Emission parasitaire | DIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbations | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison | Connecteurs pour bus de fonds de panier Bornes de raccordement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/10/2025 10:49