## Worksheet
SFB-EIP-8M12-IOP
Safety fieldbox for EtherNet/IP with CIP-Safety For connection of up to 8 safety switching devices Integrated dual-port switch Protection class IP66, IP67
Exemple de commande
Product type description | SFB-EIP-8M12-IOP
Article number (order number) | 103015480
EAN (European Article Number) | 4030661628691
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Homologations - Règlementations
Certificates | TÜV cULus UKCA
Caractéristiques globales
Standards | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Housing material | Plastique, polyamide PA 6 GF
Material of the identification label | Plastique, polyamide PA
Material of viewing window | Polyamide PACM 12
Material of electronic encapsulation | Polyuréthane 2K PU
Gross weight | 649 g
Données générales - Caractéristiques
Integral system diagnostics, general | Oui
Classification
Standards | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, up to | e
Category | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH value | 1,10 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3
Mission time | 20 Year(s)
Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum | 20 ms
Notice | Le SFB répond aux exigences comme PDDB (détecteur de proximité avec comportement défini en cas de défauts) selon EN 60947-5-3 en liaison avec des capteurs magnétiques (2 contacts NF) jusqu'à PL e / SIL 3.
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 1 canal
Performance Level, up to | d
Category | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH value | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 1
Mission time | 20 Year(s)
Response time of local safety input &gt; Fieldbus, maximum | 20 ms
Test interval for error detection | 10 s
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 1 canal
Performance Level, up to | d
Category | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH value | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 2
Mission time | 20 Year(s)
Reaction time Fieldbus &gt; local safety output | 50 ms
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 2 canaux
Performance Level, up to | e
Category | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH value | 1,20 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3
Mission time | 20 Year(s)
Reaction time Fieldbus &gt; local safety output | 50 ms
Données mécaniques
Mounting | Vis
Type of the fixing screws | 2x M6
Tightening torque of the fixing screws, maximum | 3 Nm
Type of the fixing screws, viewing window | 2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum | 0,6 Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Termination | Connecteur femelle/mâle M12
Terminal connector, Input/Output | X0 - X7: M12, 8-pôles, codage A
Terminal Connector, Power I/O | M12-POWER, 4 pôles, codage T
Terminal Connector, Field bus | M12, 4 pôles, codage D
Tightening torque of electrical connection, minimum | 0,8 Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum | 1,5 Nm
Données mécaniques - Dimensions
Length | 222,8 mm
Width | 63 mm
Height | 36,1 mm
Conditions ambiantes
Degree of protection | IP66 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Relative humidity, minimum | 10 %
Relative humidity, maximum | 95 %
Note (Relative humidity) | sans condensation
Resistance to vibrations | 10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Restistance to shock | 30 g / 11 ms
Protection class | III
Permissible installation altitude above sea level, maximum | 2 000 m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui | 32 VDC
Rated impulse withstand voltage Uimp | 0,8 kV
Overvoltage category | III
Degree of pollution | 3
Données électriques
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption | 200 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Operating current | 10 000 mA
Note (Electrical data, Fuse rating) | External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Time to readiness, maximum | 12 000 ms
Device Watchdog Time | 12 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 20 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus Protokoll | EtherNet/IP / CIP Safety
Fieldbus specification | V1.27
Specification safety fieldbus | V2.22
Fieldbus properties | Device Level Ring (DLR)
Transfer rate | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressing | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Integrated switch | Dual Port, 100 Mbit/s
Fieldbus services | LLDP
Service interface | WEB-Interface HTTP
Données électriques – Borniers
Bezeichnung, Geräteanschlüsse | X0 ... X7
Cable length, device port | 30 m
Données électriques - Alimentation d' appareils externes
Designation, Power supply | A1 and A2
Rated operating voltage | 24 VDC
Rated operating current | 800 mA
Internal electrical fuse | 1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Designation, Safety inputs | X1 and X2
Switching thresholds | −3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High)
Current consumption at 24 V | 6 mA
Permissible residual drive current | 1 mA
Test pulse duration, minimum | 0,01 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 20 ms
Test pulse interval, maximum | 120 000 ms
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Classification ZVEI CB24I, Source | C1 C2 C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Designation, Safety outputs | DO
Design of control elements | protégé contre les courts-circuits, commutation P
Voltage drop Ud, maximum | 2 V
Leakage current Ir, maximum | 0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-12 | 0,8 A
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-13 | 0,8 A
Note, Utilisation category DC-13 | Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum | 1 Hz
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 15 ms
Test pulse interval, maximum | 500 ms
Classification ZVEI CB24I, Source | C1
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Données électriques - Entrées diagnostiques / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-Interface | DI
Switching thresholds | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V | 12 mA
Input debounce filter | 10 ms
Data transfer rate FB-Interface | 19,2 kBaud
Données électriques - Sortie pulsée
Designation, Test pulse outputs | Y1 and Y2
Design of control elements | protégé contre les courts-circuits, commutation P
Voltage drop Ud, maximum | 1 V
Current leakage Ir, maximum | 0,5 mA
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC
Y1 rated current at 24 V | 15 mA
Y2 rated current at 24 V | 10 mA
Y2 rated current at 0 V | 30 mA
Test pulse interval, typical | 500 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Classification ZVEI CB24I, Sink | C1
Classification ZVEI CB24I, Source | C1
Indication d&apos;état par - LED 01
LED status | LED d&apos;erreur raccordement pour appareil
LED position | E: 0 ... 7
LED colour | verte / rouge
Indication d&apos;état par - LED 02
LED status | LED d&apos;entrée raccordement pour appareil
LED position | I: 0 ... 7
LED colour | jaune
Indication d&apos;état par - LED 03
LED status | Port Ethernet LED de liaison
LED position | L: P1 + P2
LED colour | verte
Indication d&apos;état par - LED 04
LED status | LED d&apos;activité Port Ethernet
LED position | A: P1 + P2
LED colour | jaune
Indication d&apos;état par - LED 05
LED status | Module status LED
LED position | "MS": Module
LED colour | verte / rouge
Indication d&apos;état par - LED 06
LED status | Network Status LED
LED position | "NS": module
LED colour | verte / rouge
Indication d&apos;état par - LED 07
LED status | Erreur-LED boîtier de distribution
LED position | &quot;Err&quot;: module
LED colour | verte / rouge
Indication d&apos;état par - LED 08
LED status | Power-LED boitier de distribution
LED position | &quot;Pwr&quot;: module
LED colour | verte
Données diverses
Note (applications) | Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-08-11 16 h 17