## Worksheet
AZR31S1/24VDC
| Contrôleurs d"arrêt de sécurité Détection de l"arrêt sans capteur par surveillance de la FEM Raccordement direct de moteurs triphasés Convient pour le raccordement à un convertisseur de fréquence avec les données interface suivantes: hystérésis de rotation 0 ... 1000 Hz; fréquence de commutation du niveau final jusqu'à 16 kHz; plage de tension du moteur 0 ... 400 V | Ce contrôleur d"arrêt a un avantage particulier: aucun paramétrage n"est requis lors de la mise en service. 3 contacts de sécurité, STOP 0 1 Sortie de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité) | Plus disponible!
Désignation de type du produit | AZR31S1/24VDC
Référence d’article (n° de commande) | 101049677
EAN (European Article Number) | 4250116202546
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Caractéristiques globales
Règlementations | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Essais de résistance climatique | EN 60068-2-78
Matériau du boîtier | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut | 400 g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils | Oui
Détection des courts-circuits transversaux | Oui
Boucle de retour | Oui
Fonction de réarmement automatique | Oui
Détection des fuites à la terre | Oui
Afficheur intégré, état | Oui
Nombre de contacts auxiliaires | 1
Nombre de LEDs | 5
Nombre de contacts de sécurité | 3
Classification
Normes de référence | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Valeur PFH | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum | 65
Catégorie, STOP | 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu&apos;à | e
Catégorie, STOP 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour | 3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. | 10 000 000 manœuvres
Fixation | Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes | IEC/EN 60947-1
Connecteur de raccordement | rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min. | 0,25 mm²
Section du câble, max. | 2,5 mm²
Couple de serrage des bornes | 0,6 Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur | 45 mm
Hauteur | 73,2 mm
Profondeur | 121 mm
Conditions ambiantes
Degré d&apos;étanchéité du boîtier | IP40
Degré d&apos;étanchéité de la chambre de raccordement | IP54
Degré d&apos;étanchéité des bornes ou raccordements | IP20
Ambient temperature | -25 ... +45 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques | 30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV
Catégorie de surtension | III
Degré d&apos;encrassement selon IEC/EN 60664-1 | 2
Données électriques
Gamme de fréquence | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. | 20,4 VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. | 28,8 VDC
Consommation électrique, max. | 3,2 W
Résistance de contact, max. | 0,1 Ω
Remarque (résistance de contact) | à l&apos;état neuf
Longueur de câble (maître / esclave), max. | 10 m
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. | 80 ms
Temporisation au déclenchement en cas d&apos;arrêt d&apos;urgence, typ. | 20 ms
Temporisation au déclenchement en cas d&apos;arrêt d&apos;urgence, max. | 15 ms
Temporisation à l&apos;enclenchement à démarrage automatique (après détection de l&apos;arrêt), env. | 7 000 ms
Temporisation à l&apos;enclenchement avec réarmement, typ. | 20 ms
Matériau des contacts, électriques | AgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 230 VAC
Courant, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 6 A
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 6 A
Puissance commutable, min. | 10 VDC
Puissance commutable, min. | 10 mA
Puissance commutable, max. | 250 VAC
Puissance commutable, max. | 8 A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. | 40 Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-12 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-12 | 0,1 A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. | 24 VDC
Puissance commutable, max. | 2 A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations | Directive CEM
Indication d&apos;état par
Etats de fonctionnement visualisés | OUT, vert: validation ON, vert: tension d'alimentation UB ERR, rouge: défaut canal A + B
Données diverses
Remarque (applications) | safe contrôleur d&apos;arrêt
Remarque
Remarque (en général) | Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) | L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Le controleur d'arrêt sans capteur surveille la FEM du moteur triphasé. Le module de surveillance de porte de la série SRB surveille la position du protecteur. Surveillance du dispositif de protection avec un dispositif d'interverrouillage et un interrupteur de sécurité avec actionneur séparé (A et B). Déverrouillage par le contact NO seulement après l'arrêt du mouvement inertiel (E). Après déverrouillage, il est obligatoire d'ouvrir le protecteur. Pour surveillance d'un protecteur
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18.05.2024 21:00