## Worksheet
AZM 170-02ZRK-ST 24VAC/DC
Boîtier plastique Double isolation Forme compacte Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture Durée de vie élevée Tenue à l'arrachement élevée max.
Exemple de commande
Désignation de type du produit | AZM 170-02ZRK-ST 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande) | 101182526
EAN (European Article Number) | 4030661317625
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-27-26-03
ETIM number, version 7.0 | EC002593
ETIM number, version 6.0 | EC002593
Homologations - Règlementations
Certificats | cULus CCC
Caractéristiques globales
Règlementations | EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Codage selon EN ISO 14119 | faible
Mode d’action | électromécanique
Matériau du boîtier | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut | 286 g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension | Oui
déverrouillage manuel | Oui
Nombre de directions d&apos;approche | 2
Nombre de contacts de sécurité | 2
Classification
Normes de référence | EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu&apos;à | c
Catégorie selon EN ISO 13849 | 1
B10D Normally-closed contact (NC) | 2.000.000 manœuvres
Note | Electrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO) | 1.000.000 manœuvres
Note | at 10% Ie and ohmic load
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: | Utilisable si l&apos;exclusion d&apos;une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu&apos;à | d
Catégorie selon EN ISO 13849 | 3
Note | for 2-channel use and with suitable logic unit.
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. | 1.000.000 manœuvres
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 | 1.000 N
Force de retenue, max. | 1.300 N
force de maintien | 30 N
course d&apos;ouverture forcée | 11 mm
Positive break force per NC contact, minimum | 8,5 N
Force d&apos;ouverture forcée, min. | 17 N
Vitesse d&apos;attaque, max. | 2 m/s
Fixation | Vis
Exécution des vis de fixation | 2x M4
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum | 0,7 Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum | 1 Nm
Note | Torx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble | 1 x M20 x 1,5
Connecteur de raccordement | Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A Technique de percement d&apos;isolant (IDC)
Section du câble, min. | 0,75 mm²
Section du câble, max. | 1 mm²
Allowed type of cable | flexible
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur | 30 mm
Largeur du capteur | 90 mm
Hauteur du capteur | 75,5 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité | IP67
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +85 °C
Remarque (humidité relative) | sans condensation non givrant
Degré de protection | II
Hauteur d&apos;installation autorisée au-dessus de NN, maximum | 2.000 m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d&apos;isolement | 250 VAC
Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV
Catégorie de surtension | III
Degré d&apos;encrassement selon IEC/EN 60664-1 | 3
Données électriques
Courant nominal thermique | 4 A
Tension assignée d&apos;alimentation | 24 VAC/DC
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 | 1.000 A
Consommation électrique, max. | 12 W
Elément de commutation | 2 contacts NF
Remarque (elément de commutation) | Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement
Principe de commutation | slow action, positive break NC contact
Fréquence de manœuvres | 1.000 /h
Matériau des contacts, électriques | Argent
Données électriques - Commande de l&apos;électroaimant IN
Magnet switch-on time | 100 %
Test pulse duration, maximum | 5 ms
Test pulse interval, minimum | 50 ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Courant, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 4 A
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 4 A
Remarque, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | Connector 4-pole
Données électriques - Contacts auxiliaires
Remarque, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | Connector 4-pin
Données diverses
Remarque (applications) | protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison | Actuator must be ordered separately. obturateur - câche entrée
Remarque
Remarque (en général) | Les bornes à percement d'isolant permettent un raccordement simple de câbles flexibles sans devoir utiliser des embouts de câble.
Remarque (déverrouillage manuel) | Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18.10.2025 09:16