## Worksheet
AZM190-02/01RK-230VAC
| Boîtier plastique Durée de vie élevée Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture 89 mm x 178 mm x 41 mm Tête d'actionnement orientable 4 x 90º | 2 entrées de câble M 20 x 1.5 Chambre de raccordement Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection Clapet d'occultation anti-encrassement Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement | 101182119
Désignation de type du produit | AZM190-02/01RK-230VAC
Référence d’article (n° de commande) | 131182119
EAN (European Article Number) | 8905236102271
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-27-26-03
ETIM number, version 7.0 | EC002593
ETIM number, version 6.0 | EC002593
Homologations - Règlementations
Certificats | TÜV cULus CCC
Caractéristiques globales
Règlementations | BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Codage selon EN ISO 14119 | faible
Mode d’action | électromécanique
Matériau du boîtier | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut | 480 g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension | Oui
déverrouillage manuel | Oui
Nombre de directions d&apos;approche | 4
Nombre de contacts de sécurité | 3
Nombre de passages de câble | 2
Classification
Normes de référence | EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu&apos;à | c
Catégorie selon EN ISO 13849 | 1
B10D Normally-closed contact (NC) | 2 000 000 manœuvres
Note | Electrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO) | 1 000 000 manœuvres
Note | at 10% Ie and ohmic load
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: | Utilisable si l&apos;exclusion d&apos;une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu&apos;à | d
Catégorie selon EN ISO 13849 | 3
Note | for 2-channel use and with suitable logic unit.
Durée d&apos;utilisation | 20 année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu&apos;à | e
Note (Performance Level) | Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the &quot;Operating instructions&quot; or in the &quot;Operation and mounting&quot; instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. | 1 000 000 manœuvres
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 | 1 950 N
Force de retenue, max. | 2 550 N
force de maintien | 20 N
Force d&apos;ouverture forcée, min. | 20 N
Vitesse d&apos;attaque, max. | 0,3 m/s
Fixation | Vis
Exécution des vis de fixation | 2x M5
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble | 2 x M20 x 1,5
Connecteur de raccordement | Bornes à vis
Section du câble, min. | 0,5 mm²
Section du câble, max. | 1,5 mm²
Remarque (section du câble) | Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur | 41 mm
Largeur du capteur | 52 mm
Hauteur du capteur | 178 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité | IP65 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Remarque (humidité relative) | sans condensation non givrant
Degré de protection | II
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d&apos;isolement | 250 VAC
Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV
Données électriques
Courant nominal thermique | 4 A
Tension assignée d&apos;alimentation | 230 VAC
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 | 1 000 A
Consommation électrique, max. | 8,5 W
Principe de commutation | slow action, positive break NC contact
Fréquence de manœuvres | 1 200 /h
Matériau des contacts, électriques | Argent
Données électriques - Commande de l&apos;électroaimant IN
Magnet switch-on time | 100 %
Test pulse duration, maximum | 5 ms
Test pulse interval, minimum | 50 ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 230 VAC
Courant, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 4 A
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 4 A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 230 VAC
Courant, catégorie d&apos;utilisation AC-15 | 4 A
Tension, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 24 VDC
Courant, catégorie d&apos;utilisation DC-13 | 4 A
Données diverses
Remarque (applications) | protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison | Actuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) | avant Pour entretien, ajustage etc.
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/04/2024 08:31