## Worksheet
AZS 2305.1 110 VAC
Relè di sicurezza a tempo tempo regolabile 0,1 sec, fino a 99 min 3 contatti di sicurezza 2 Uscite di segnalazione
Dati per l&apos;ordine
Nota (possibilità di fornitura) | Non più disponibile!
Codice | AZS 2305.1 110 VAC
Codice articolo (codice d'ordine) | 101126704
EAN (European Article Number) | 4030661058993
Numero eCl@ss, versione 12.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0 | EC001449
Numero ETIM, versione 6.0 | EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | cULus
Dati generali
Prescrizioni | BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Materiale della custodia | materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo | 445 g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo | Sì
Riconoscimento di corto circuito | Sì
Funzione di reset automatico | Sì
Reset dopo l&apos;interruzione della tensione di alimentazione | Sì
Riconoscimento dispersione a terra | Sì
Display integrato, stato | Sì
Numero di LED | 1
quantità di contatti d&apos;apertura | 1
quantità di contatti di chiusura | 1
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione | 2
quantità di contatti di sicurezza | 3
Numero delle uscite di segnalazione | 2
Osservazioni per la sicurezza
Prescrizioni | EN IEC 61508
Performance Level, fino a | d
Categoria di comando | 3
Valore PFH | 1,00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in | 2
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Dati meccanici
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento | rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo | 4 mm²
Osservazioni | Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.
Coppia di serraggio dei morsetti | 0,4 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 55 mm
altezza | 75 mm
profondità | 110 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Temperatura ambiente | +0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni | 10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti | 30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 4 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di sporco | 2
Dati elettrici
Ambito di frequenza | 50 Hz 60 Hz
Tensione d'esercizio | 110 VAC -15 % / +15 %
tensione d'esercizio nominale | 110 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima | 20.4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima | 26.4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo | 20.4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima | 26.4 VAC
Potenza elettrica assorbita | 5 W
Resistenza contatti, massimo | 0,1 Ω
Nota (Resistenza contatti) | in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico | 80 ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d&apos;emergenza: tipico | 20 ms
Tempo, Ritardo all&apos;eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico | 100 ms
Ritardo all&apos;eccitazione con RESET, tipico | 20 ms
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 250 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 2 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Capacità di commutazione, minimo | 10 VDC
Capacità di commutazione, minimo | 10 mA
Capacità di commutazione, massimo | 250 VAC
Capacità di commutazione, massimo | 8 A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d&apos;ingresso, segnale HIGH &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
Segnale d&apos;ingresso, segnale LOW &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo | 40 Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 0,1 A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo | 24 VDC
Capacità di commutazione, massimo | 2 A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze | Direttiva EMC
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD) | I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
Errore | Mancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza Guasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezza Diversa impostazione di tempo tra canale I e canale II Contatti trasversali nei conduttori degli ingressi Interruzione dei conduttori degli ingressi
Altri dati
Nota (applicazioni) | Relè di sicurezza a tempo
Osservazioni
Nota (generale) | Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | L&apos;esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l&apos;analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell&apos;appendice. Per la protezione di un dispositivo di sicurezza su impianti con oltrecorsa pericoloso fino a PL &quot;d&quot; e categoria 3 Controllo del corso del tempo per lo sblocco d&apos;elettroserratture di sicurezza. L&apos;elettroserratura di sicurezza sblocca il dispositivo di protezione solo dopo essere trascorso il tempo impostato. Questo tempo inizia a decorrere dalla disinserzione dei contattori del motore.
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.09.2025, 01:56