## Worksheet
AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS 1 contatto di sicurezza, STOP 0 2 Uscite di segnalazione
Dati per l&apos;ordine
Nota (possibilità di fornitura) | Prodotto fuori produzione
Codice | AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
Codice articolo (codice d'ordine) | 101180842
EAN (European Article Number) | 4030661314914
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Osservazione | Discontinued product
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | cULus
Dati generali
Prescrizioni | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Fattori climatici | BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3
Materiale della custodia | materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo | 280 g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo | Sì
Riconoscimento di corto circuito | Sì
Funzione di reset automatico | Sì
Reset dopo l&apos;interruzione della tensione di alimentazione | Sì
Display integrato, stato | Sì
Numero di LED | 1
quantità di contatti d&apos;apertura | 2
quantità di contatti di chiusura | 1
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione | 2
quantità di contatti di sicurezza | 1
Numero delle uscite di segnalazione | 2
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a | d
Categoria secondo EN ISO 13849 | 3
Valore PFH | 1,00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), adatto in | 2
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo | 50.000.000 manovre
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti | IEC/EN 60947-1
Connettore di collegamento | rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima | 0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 2,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti | 0,6 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 45 mm
altezza | 100 mm
profondità | 121 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Temperatura ambiente | +0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti | 30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 4 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 2
Dati elettrici
Ambito di frequenza | 50 Hz 60 Hz
Type of voltage range | AC DC
Corrente termica continua | 4 A
Rated operating voltage | 24 ... 230 VAC24 ... 230 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima | 253 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima | 253 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima | 20,4 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima | 253 VDC
Potenza elettrica assorbita | 5 W
Resistenza contatti, massimo | 0,1 Ω
Nota (Resistenza contatti) | in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico | 80 ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d&apos;emergenza: tipico | 20 ms
Tempo, Ritardo all&apos;eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico | 100 ms
Ritardo all&apos;eccitazione con RESET, tipico | 20 ms
Materiale dei contatti, elettrici | Ag-Ni, Au
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 3 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Capacità di commutazione, minimo | 10 VDC
Capacità di commutazione, minimo | 10 mA
Capacità di commutazione, massimo | 250 VAC
Capacità di commutazione, massimo | 8 A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d&apos;ingresso, segnale HIGH &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
Segnale d&apos;ingresso, segnale LOW &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo | 40 Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 0,1 A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo | 24 VDC
Capacità di commutazione, massimo | 2 A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze | Direttiva EMC
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD) | I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
Errore | Mancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza Mancata apertura o chiusura dei contatti porta Cortocircuiti o contatti trasversali nei conduttori degli interruttori Interruzione dei conduttori degli interruttori Guasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezza
Altri dati
Nota (applicazioni) | Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione
Osservazioni
Nota (generale) | Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | L&apos;esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL &quot;d&quot; e Categoria 3 Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l&apos;analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell&apos;appendice. Possibilità di commutazione su due contatti NC: Mediante un ponticello tra i morsetti X3 e X4 è possibile commutare il modulo di sicurezza per porte di protezione al controllo di due contatti NC. In tal modo non è richiesta la funzione di riconoscimento cortocircuito. Commutazione della funzione di uscita: mediante l&apos;inserimento di un ponticello tra X5 e X6 è possibile modificare la funzione delle uscite ausiliarie. La commutazione può essere controllata anche durante il funzionamento, ad esempio tramite un PLC (24 VDC al morsetto X6). Prolungamento del ritardo di abilitazione: mediante un ponticello tra X7 e X8 è possibile modificare l&apos;impostazione del ritardo di abilitazione da 0,1 s a 1 sec.
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.04.2025, 05:12