## Worksheet
SDG-PRN-RJ-CC
Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus Automatic addressing of the connected SD bus participants Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system Extensive additional functions via integrated web server Long-term storage of log messages via SD card Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
Dati per l&apos;ordine
Nota (possibilità di fornitura) | in arrivo
Codice | SDG-PRN-RJ-CC
Codice articolo (codice d'ordine) | 103054152
EAN (European Article Number) | 4030661638782
eCl@ss number, version 12.0 | 27-23-02-06
eCl@ss number, version 11.0 | 27-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-23-02-06
ETIM number, version 7.0 | EC001099
ETIM number, version 6.0 | EC001099
Dati generali
Peso lordo | 177 g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato | Sì
Slot per scheda SD | Sì
Gateway bus SD integrato | Sì
Numero di LED | 5
Dati meccanici
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima | 0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 1,5 mm²
Sezione conduttore, minimo | 24 AWG
Sezione conduttore, massimo | 16 AWG
collegamenti, (meccanico) | Morsetti a molla a gabbia staccabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 22,5 mm
altezza | 98 mm
profondità | 115 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Ambient temperature | +0 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +75 °C
Umidità relativa, minima | 5 %
Umidità relativa, massima | 95 %
Osservazioni (umidità relativa) | non condensante
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10 ... 57 Hz, ampiezza 0,35 mm 57 ... 150 Hz, con 5 g
resistenza a urti | 15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d&apos;isolamento nominale | 32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 0,5 kV
Categoria di sovratensione | II
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 2
Dati elettrici
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Corrente di funzionamento | 150 mA
Dati elettrici - Interfaccia di comunicazione universale
Denominazione, Interfaccia di comunicazione | RJ45
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Feldbus Protokoll | PROFINET
Switch integrato | Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Service Interface | WEB-Interface HTTP
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa | DIN EN 61000-6-4
Resistenza alle interferenze | DIN EN 61000-6-2
Altri dati
Nota (applicazioni) | Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione
Fornitura
Fornitura | Scheda di memoria microSD Morsetti di collegamento
Osservazioni
Nota (generale) | Per le funzioni dettagliate, si vedano le istruzioni di configurazione e programmazione del SD-Gateway
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | Diagnosi seriale nell&apos; azionamento in serie di sensori / ritenute di sicurezza Dispositivo con l&apos;opzione per la diagnosi seriale: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.03.2025, 11:34