## Worksheet
SRB211ST/CC (V.2)
2 contatti di sicurezza, STOP 0; 1 contatto di sicurezza, STOP 1 1 Uscite di segnalazione Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza
Dati per l&apos;ordine
Codice articolo di ricambio | 101211929
Codice | SRB211ST/CC (V.2)
Codice articolo (codice d'ordine) | 101210352
EAN (European Article Number) | 4030661444703
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Disponibile fino a: | 31.12.2024
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | TÜV IFA cULus CCC TILVA
Dati generali
Prescrizioni | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Fattori climatici | EN 60068-2-78
Materiale della custodia | materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo | 250 g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico | Sì
Riconoscimento rottura filo | Sì
Riconoscimento di corto circuito | Sì
Morsetti estraibili | Sì
Ingresso Start | Sì
Circuito di ripristino | Sì
Funzione di reset automatico | Sì
Reset con rilevamento fronte | Sì
Riconoscimento dispersione a terra | Sì
Display integrato, stato | Sì
Numero di LED | 6
quantità di contatti d&apos;apertura | 2
quantità di contatti di sicurezza | 3
Numero di contatti di sicurezza, STOP 0 | 3
Numero di contatti di sicurezza, STOP 1 | 2
Numero delle uscite di segnalazione | 1
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0 1
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a | e
Performance Level, Stop 1, fino a | d
Categoria, Stop 0 | 4
Categoria, Stop 1 | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 | &gt; 60
Valore PFH: Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Valore PFH: Stop 1 | 2,00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in | 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, idoneo per applicazioni in | 2
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo | 65
Valore PFD | 5,30 x 10⁻⁵
Valore PFD | 5,30 x 10⁻⁵
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo | 10.000.000 manovre
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti | IEC/EN 60947-1
Connettore di collegamento | morsetti a molla rigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima | 0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 1,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti | 0,6 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 22,5 mm
altezza | 100 mm
profondità | 121 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti | 30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 4 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo VDE 0110 | 2
Dati elettrici
Ambito di frequenza | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima | 26,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima | 26,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima | 20,4 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima | 28,8 VDC
Potenza elettrica assorbita | 2,4 W
Potenza elettrica assorbita | 5,9 VA
Resistenza contatti, massimo | 0,1 Ω
Nota (Resistenza contatti) | in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico | 80 ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d&apos;emergenza: tipico | 30 ms
Tempo, Ritardo all&apos;eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico | 250 ms
Ritardo all&apos;eccitazione con RESET, tipico | 20 ms
Materiale dei contatti, elettrici | AgSn0, Ag-Ni, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 6 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 6 A
Capacità di commutazione, minimo | 10 VDC
Capacità di commutazione, minimo | 10 mA
Capacità di commutazione, massimo | 250 VAC
Capacità di commutazione, massimo | 8 A
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 3 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Capacità di commutazione, minimo | 10 VDC
Capacità di commutazione, minimo | 10 mA
Capacità di commutazione, massimo | 250 VAC
Capacità di commutazione, massimo | 6 A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo | 40 Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 0,1 A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo | 24 VDC
Capacità di commutazione, massimo | 2 A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze | Direttiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati | posizione dei relè K2 posizione dei relè K1 tensione d'esercizio interna Ui posizione dei relè K3/K4
Altri dati
Nota (applicazioni) | Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d&apos;emergenza Interruttori a fune d&apos;emergenza Cortine ottiche di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale) | Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | L&apos;esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Avvio automatico: La programmazione dell&apos;avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X3. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello. Livello d&apos;ingresso: Controllo bicanale, rappresentato nell&apos;esempio da un controllo di porte di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno ad apertura obbligata, un pulsante di reset esterno (R) e circuito di ritorno (H2). Il controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato. Con controllo monocanale collegare il contatto NC S11/S12 e ponticellare S12/S22 Collegare le uscite con potenziale di griglie e cortine ottiche (commutazione p) con S12/S22. I dispositivi devono trovarsi sullo stesso potenziale di riferimento. L&apos;abilitazione sicurezza 37/38 corrisponde sec. EN 60204-1 alla categoria STOP 1. I contatti di abilitazione sicurezza 13/14 e 23/24 corrispondono sec. EN 60204-1 alla categoria STOP 0. F1 = fusibile ibrido
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15/08/2024, 04:53