## Worksheet
PSC1-E-131-12DI-10DIO
Modulo di espansione per la serie PSC1-C-100 12 ingressi digitali sicuri 10 ingressi/uscite di sicurezza commutabili 2 uscite di segnalazione aggiuntive
Dati per l&apos;ordine
Codice | PSC1-E-131-12DI-10DIO
Codice articolo (codice d'ordine) | 103011953
EAN (European Article Number) | 4030661480886
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-24-22-07
ETIM number, version 7.0 | EC000236
ETIM number, version 6.0 | EC000236
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | cULus ATEX
Dati generali
Peso lordo | 400 g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di ingressi digitali sicuri | 10
Numero di ingressi/uscite digitali sicuri | 10
Numero delle uscite di segnalazione | 2
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino a | e
Categoria secondo EN ISO 13849 | 4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in | 3
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Dati meccanici
Montaggio | montaggio a scatto su guida DIN
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima | 0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 2,5 mm²
Sezione conduttore, minimo | 24 AWG
Sezione conduttore, massimo | 12 AWG
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG
collegamenti, (meccanico) | morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 45 mm
altezza | 100 mm
profondità | 115 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP20
Ambient temperature | +0 ... +50 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima | 5 %
Umidità relativa, massima | 85 %
Osservazioni (umidità relativa) | non condensante
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima | 2.000 m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 2
Dati elettrici
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d&apos;esercizio nominale (uscite di sicurezza) | 2.000 mA
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 2 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagnetica | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Interferenza emessa | DIN EN 61000-6-4
Resistenza alle interferenze | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Fornitura
Fornitura | Connettore bus backplane Morsetti di collegamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30/07/2024, 19:44