## Worksheet
SRB200EXi-1R
Reset con fronte di caduta 2 x uscite di sicurezza a relè Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserrature ecc.
Dati per l&apos;ordine
Nota (possibilità di fornitura) | Non più disponibile!
Codice | SRB200EXi-1R
Codice articolo (codice d'ordine) | 101196284
EAN (European Article Number) | 4250116202362
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | ATEX IEC Ex
Protezione antiesplosione
Protezione​ antideflagrante: prescrizioni | EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante | 2
Categoria della protezione antideflagrante | 3G
Contrassegno della protezione antideflagrante | EX II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) EX II (2) G [Ex ib Gb] IIC EX II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Dati generali
Fattori climatici | EN 60068-2-78
Materiale della custodia | materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo | 220 g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo | Sì
Riconoscimento di corto circuito | Sì
Ingresso Start | Sì
Circuito di ripristino | Sì
Reset con rilevamento fronte | Sì
Riconoscimento dispersione a terra | Sì
Display integrato, stato | Sì
Numero di LED | 5
quantità di contatti d&apos;apertura | 2
quantità di contatti di sicurezza | 2
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a | e
Categoria, Stop 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 | ≥ 99 %
Valore PFH: Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in | 3
Durata di utilizzo | 15 Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo | 65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo | 10.000.000 manovre
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti | IEC/EN 60947-1
Connettore di collegamento | rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima | 0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 2,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti | 0,6 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 22,5 mm
altezza | 100 mm
profondità | 121 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti | 30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 4 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 2
Dati elettrici
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Assorbimento corrente | 57 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima | 20,4 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima | 28,8 VDC
Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 2 A
Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Potenza elettrica assorbita | 3 W
Resistenza contatti, massimo | 0,1 Ω
Nota (Resistenza contatti) | in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico | 20 ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d&apos;emergenza, massimo | 20 ms
Tempo, Ritardo all&apos;eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico | 300 ms
Ritardo all&apos;eccitazione con RESET, tipico | 20 ms
Materiale dei contatti, elettrici | AgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo | 30 Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze | Direttiva EMC
Altri dati
Nota (applicazioni) | Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d&apos;emergenza Interruttori a fune d&apos;emergenza
Osservazioni
Nota (generale) | Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | L&apos;esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS Se vengono utilizzati uno oppure due relè o contattori esterni per la commutazione del carico, il sistema può essere classificato nella categoria di controllo 3 sec. ISO 13849-1 se l&apos;esclusione dell&apos;errore „guasto del oppure dei contattori esterni“ può essere motivato e documentato, per es. mediante l&apos;impiego di contattori affidabili e sovradimensionati. Con un secondo contattore si raggiunge una maggiore sicurezza mediante la disattivazione ridondante del carico. Per la protezione di un dispositivo di sicurezza fino a PL &quot;e&quot; e Categoria 4 Il circuito di ritorno controlla la posizione dei contattori KA e KB Avvio automatico: La programmazione dell&apos;avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X2. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30/07/2024, 20:13