## Worksheet
HHS63-BL-SW
design igienico con o senza piastra di montaggio con serratura bloccabile
Dati per l&apos;ordine
Codice | HHS63-BL-SW
Codice articolo (codice d'ordine) | 103044297
EAN (European Article Number) | 4030661617909
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-14-03
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-14-03
ETIM number, version 7.0 | EC000216
ETIM number, version 6.0 | EC000216
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | hygiene tested
Dati generali
Prescrizioni | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A
Versione | Main switches 63A
forma di costruzione | Large marking plate
nottolino | lungo
Tipo di tenuta | Membrana Tenute a labbro
materiale dell&apos;apparecchio di comando | materiale sintetico
Materiale dell&apos;anello frontale | Stainless steel (V4A)
Colore dell&apos;apparecchio di comando | nero
Colore della piastra di identificazione | Argento
Colore della cortina | Argento
Colore dell&apos;elemento dei contatti | nero
Colore dell&apos;anello frontale | Argento
Colore del rivestimento della guarnizione | blu
Peso lordo | 220 g
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile | Sì
quantità di posizioni di comando | 1
Number of main contacts | 3
Dati meccanici
Posizione di arresto | a destra
Durata meccanica, minimo | 100.000 manovre
Angolo di comando, destra | 90 °
Montaggio | Dado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima | 4 Nm
Mounting position main contacts | 0°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento | Morsetti a vite
Sezione di collegamento, minima | 1 mm², flessibili 4 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo | 25 mm², rigido 16 mm², flessibili
Osservazioni (Sezione di collegamento) | Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.
Sezione conduttore | 4 AWG
Coppia di serraggio dei morsetti | 2,5 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza | 72 mm
Mounting height | 32 mm
Note (Mounting height) | Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio | 78 mm
Osservazioni (profondità di montaggio) | Più collegamento ad innesto
Lunghezza x larghezza x altezza | Diametro Ø: 49 mm
Diametro per le testine di attuazione | 45 mm
Lunghezza della maniglia | 52,5 mm
Mounting diameter | 22,3 mm
Spessore della piastra frontale, minima | 1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima | 6 mm
Osservazioni | Per allegato
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP67 IP69K
Temperatura ambiente | +0 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 6 kV
Dati elettrici
Corrente termica continua | 63 A
Rated operating voltage | 690 VAC
Capacità di commutazione, AC-3 | 22.000 W
Capacità di commutazione, AC-23 | 22.000 W
principio di comando | Commutazione lenta
Altri dati
Nota (applicazioni) | Safety Field Box con I/O decentralizzati Safety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) | Scope of delivery with contact carrier SMF-SG La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/04/2025, 14:17