## Worksheet
AES 2555 UE: 24...230V AC/DC
Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS 4 contatti di sicurezza, STOP 0 2 Uscite di segnalazione
Dati per l&apos;ordine
Nota (possibilità di fornitura) | Non più disponibile!
Codice | AES 2555 UE: 24...230V AC/DC
Codice articolo (codice d'ordine) | 101181684
EAN (European Article Number) | 4030661323121
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni | cULus
Dati generali
Prescrizioni | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Fattori climatici | EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14
Materiale della custodia | materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo | 319 g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo | Sì
Riconoscimento di corto circuito | Sì
Circuito di ripristino | Sì
Funzione di reset automatico | Sì
Reset dopo l&apos;interruzione della tensione di alimentazione | Sì
Display integrato, stato | Sì
quantità di contatti ausiliari | 1
Numero di LED | 1
quantità di contatti d&apos;apertura | 2
quantità di contatti di chiusura | 2
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione | 2
quantità di contatti di sicurezza | 4
Numero delle uscite di segnalazione | 2
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a | d
Categoria secondo EN ISO 13849 | 3
Valore PFH | 1,00 x 10⁻⁷ /h
Osservazioni | valido per applicazioni fino a max. 50.000 cicli di commutazione / anno e con max. 80 % di carico del contatto
Safety Integrity Level (SIL), adatto in | 2
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo | 20.000.000 manovre
Montaggio | fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti | IEC/EN 60947-1
Connettore di collegamento | rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima | 0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo | 2,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti | 0,6 Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 45 mm
altezza | 100 mm
profondità | 121 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia | IP40
Grado di protezione del vano di installazione | IP54
Grado di protezione di morsetti o collegamenti | IP20
Temperatura ambiente | +0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto | -25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti | 30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 4 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 2
Dati elettrici
Ambito di frequenza | 50 Hz 60 Hz
Type of voltage range | AC DC
Corrente termica continua | 6 A
Rated operating voltage | 24 ... 230 VAC24 ... 230 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima | 253 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo | 20,4 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima | 253 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima | 20,4 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima | 253 VDC
Potenza elettrica assorbita | 5 W
Resistenza contatti, massimo | 0,1 Ω
Nota (Resistenza contatti) | in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico | 80 ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d&apos;emergenza: tipico | 20 ms
Tempo, Ritardo all&apos;eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico | 100 ms
Ritardo all&apos;eccitazione con RESET, tipico | 20 ms
Materiale dei contatti, elettrici | Ag-Ni 10 e 0,2 µm dorato
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 230 VAC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo AC-15 | 3 A
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-13 | 2 A
Capacità di commutazione, minimo | 10 VDC
Capacità di commutazione, minimo | 10 mA
Capacità di commutazione, massimo | 250 VAC
Capacità di commutazione, massimo | 8 A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d&apos;ingresso, segnale HIGH &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
Segnale d&apos;ingresso, segnale LOW &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo | 40 Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 24 VDC
Corrente, categoria d&apos;utilizzo DC-12 | 0,1 A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo | 24 VDC
Capacità di commutazione, massimo | 2 A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze | Direttiva EMC
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD) | I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
Errore | Mancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza Mancata apertura o chiusura dei contatti porta Cortocircuiti o contatti trasversali nei conduttori degli interruttori Interruzione dei conduttori degli interruttori Guasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezza
Altri dati
Nota (applicazioni) | Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione
Osservazioni
Nota (generale) | Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) | L&apos;esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Controllo di 2 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL &quot;d&quot; e Categoria 3 Se vengono utilizzati uno oppure due relè o contattori esterni per la commutazione del carico, il sistema può essere classificato nella categoria 3 sec. ISO 13849-1, se l&apos;esclusione dell&apos;errore &quot;guasto dei/dei contattore/i esterno/i“ può venire motivato e documentato, per es. mediante l&apos;impiego di contattori affidabili e sovradimensionati. Con un secondo contattore si raggiunge una maggiore sicurezza mediante la disattivazione ridondante del carico. Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l&apos;analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell&apos;appendice.
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/04/2025, 08:24