## Worksheet
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
| Interfaccia integrata AS-Interface con Connettore maschio incorporato M12 sotto Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA Pos 2: Selettore a chiave, 2 posizioni, estrazione chiave in Pos. 0 Pos 3: Pulsante luminoso BIANCO | Pos 4: Pulsante luminoso BLU Custodia stretta e robusta Da installare in una posizione ergonomicamente adatta Da fissare su profili in alluminio standard
Dati per l&apos;ordine
Codice | BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
Codice articolo (codice d'ordine) | 103040306
EAN (European Article Number) | 4030661553450
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-12-16
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.0 | 27-37-12-16
ETIM number, version 7.0 | EC000225
ETIM number, version 6.0 | EC000225
Informazioni aggiuntive (dati per l&apos;ordine) | Osservazioni: vedi Codici di ordinazione
Dati generali
Prescrizioni | EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Fattori climatici | DIN EN 60068
Materiale della custodia | Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo | 100 ms
Posizioni utilizzate, posizione 1 | Pulsante d' emergenza
Posizioni utilizzate, posizione 2 | Key selector switch 3 positions
Posizioni utilizzate, posizione 3 | Pulsante luminoso, Bianco
Posizioni utilizzate, posizione 4 | Pulsante luminoso, Blu
Peso lordo | 280 g
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione | no
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni | EN IEC 61508
Performance Level, fino a | e
Categoria secondo EN ISO 13849 | 4
Valore PFH | 1,40 x 10⁻⁸ /h
Osservazioni (valore PFH) | fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in | 3
Durata di utilizzo | 20 Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d&apos;emergenza | 100.000 manovre
Durata meccanica, dispositivi di comando | 1.000.000 manovre
Montaggio | Fori di montaggio interni
Versione delle viti di fissaggio | 2x M5
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento | Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza | 40 mm
altezza | 69 mm
profondità | 233,5 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP65
Ambient temperature | -25 ... +65 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 | 10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti | 15 g / 11 ms
Classe di protezione | II
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima | 2.000 m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d&apos;isolamento nominale | 32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 0,8 kV
Categoria di sovratensione | III
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 | 3
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage | 18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)
AS-i Assorbimento di corrente, massimo | 150 mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Osservazioni (AS-i Bit parametri) | Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica
Versione AS-i (Safety-Slave) | V 3.0
Profilo AS-i (Safety-Slave) | S-7.B.F.F
Ingresso AS-i, Canale 1 (Safety-Slave) | Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2 (Safety-Slave) | Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 (Safety-Slave) | Lampada di segnalazione G24 Rosso
Uscite AS-i, DO 1 (Safety-Slave) | Lampada di segnalazione G24 Verde
Uscite AS-i, DO 2 (Safety-Slave) | Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 3 (Safety-Slave) | Nessuna funzione
Bit parametri AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 | Nessuna funzione
Versione AS-i (A/B Slave) | V 3.0
Profilo AS-i (A/B Slave) | S-7.A.7.F
Ingresso AS-i, DI 0 (A/B Slave) | Dispositivi di comando Posizione 4
Ingresso AS-i, DI 1 (A/B Slave) | Dispositivi di comando Posizione 3
Ingresso AS-i, DI 2 (A/B Slave) | Dispositivi di comando Posizione 2
Ingresso AS-i, DI 3 (A/B Slave) | Dispositivi di comando Posizione 2
Uscita AS-i, DO 0 (A/B Slave) | Segnalatori luminosi Posizione 4
Uscita AS-i, DO 2 (A/B Slave) | Segnalatori luminosi Posizione 2
Uscita AS-i, DO 1 (A/B Slave) | Segnalatori luminosi Posizione 3
Uscita AS-i, DO 3 (A/B Slave) | Nessuna funzione
Bit parametri AS-i (A/B Slave), P0... P3 | Nessuna funzione
AS-i Indirizzo modulo di ingresso | 0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) | Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Osservazioni | Entrambi gli slave AS-i possono essere attivati e disattivati attraverso interruttore DIP integrato. L&apos;indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12.
Pin dei contatti
Pin 1 | AS-Interface +
Pin 2 | n.c.
Pin 3 | AS-Interface -
Pin 4 | n.c.
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02/05/2024, 01:38