## Worksheet
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
2つの追加の信号出力
注文データ
Product type description | PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
部品番号（注文番号） | 103011954
EAN（欧州部品番号） | 4030661481012
eCl@ss番号、バージョン12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン11.0 | 27-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン9.0 | 27-24-22-07
ETIM番号、バージョン7.0 | EC000236
ETIM番号、バージョン6.0 | EC000236
認証
証明書 | TÜV cULus
一般データ
総重量 | 586 g
一般データ - 仕様
リレー出力の数（1チャンネル） | 4
フェイルセーフデジタル入力の数 | 6
フェイルセーフデジタル入/出力の数 | 6
信号出力数 | 2
安全性評価
Performance Level, up to | e
カテゴリー | 4
安全性整合性レベル（SIL） | 3
Mission time | 20 年
機械的データ
取り付け | 標準レールにクリップ可能
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小 | 0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大 | 2.5 mm²
ケーブル径、最小 | 24 AWG
ケーブル径、最大 | 12 AWG
ワイヤー断面積 | 24 ... 12 AWG
端子（機械） | 取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅 | 67.5 mm
高さ | 100 mm
深さ | 115 mm
環境条件
保護等級 | IP20
使用周囲温度 | +0 ... +50 °C
保管および輸送温度 | -25 ... +70 °C
相対湿度, 最小 | 5 %
相対湿度, 最大 | 85 %
Note (Relative humidity) | non-condensing
Permissible installation altitude above sea level, maximum | 2,000 m
環境条件 - 絶縁値
Overvoltage category | III
汚染度 | 2
電気的データ
動作電圧 | 24 VDC -15 % / +20 %
定格動作電圧 | 24 VDC
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流（安全出力） | 2,000 mA
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC
Current, Utilisation category AC-15 | 2 A
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-13 | 2 A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
Electromagnetic compatibility | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Interfering radiation | DIN EN 61000-6-4
EMC rating | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
納入品目
納入時同梱 | Backplane bus connector Connector terminals
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/03/31 18:25