## Worksheet
AES 1165.3-2214-1 24 VAC
BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視 1 安全出力, STOP 0
注文データ
Note (Delivery capacity) | Not available!
Product type description | AES 1165.3-2214-1 24 VAC
部品番号（注文番号） | 101131305
EAN（欧州部品番号） | 4030661049656
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Available until | 31.12.2024
認証
証明書 | cULus
一般データ
規格 | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
環境ストレス | BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3
ハウジング 材質 | グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量 | 164 g
一般データ - 仕様
断線検出 | Yes
短絡監視 | Yes
自動リセット機能 | Yes
供給電圧切断後のリセット | Yes
地絡検出 | Yes
一体型システム診断、状態 | Yes
補助接点数 | 2
NC用入力の数 | 2
NO用入力の数 | 1
LEDの数 | 1
安全接点数 | 1
信号出力数 | 2
安全性評価
規格 | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
停止カテゴリー | 0
安全性評価 - リレー出力
Performance Level, up to | d
Category | 3
PFH value | 1.00 x 10⁻⁷ /h
Notice | for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 2
Mission time | 20 年
機械的データ
機械的寿命、最小 | 20,000,000 操作
取り付け | EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示 | IEC/EN 60947-1
端子 コネクター | 単線 / 撚線 ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小 | 0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大 | 2.5 mm²
クリップの締付トルク | 0.6 Nm
機械的データ - 寸法
幅 | 22.5 mm
高さ | 100 mm
深さ | 121 mm
環境条件
ハウジングの保護等級 | IP40
取付領域の保護等級 | IP54
クリップまたは端子の保護等級 | IP20
Ambient temperature | +0 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
EN 60068-2-6に基づく耐振動 | 10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃 | 30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 | 4 kV
Overvoltage category | III
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 | 2
電気的データ
周波数範囲 | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %
Ripple voltage | 10 %
熱試験電流 | 6 A
Rated operating voltage | 24 VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小 | 20.4 VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大 | 26.4 VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小 | 20.4 VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大 | 26.4 VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧 | 20.4 VDC
定格制御電圧 DCにて、最大 | 28.8 VDC
消費電力 | 5 W
接点抵抗, 最大 | 0.1 Ω
注意（接点抵抗） | 新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常 | 80 ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常 | 20 ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常 | 100 ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常 | 20 ms
接点材質、電気的 | Ag-Ni 10および0.2 µm 金メッキ
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC
Current, Utilisation category AC-15 | 6 A
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-13 | 6 A
Switching capacity, minimum | 10 VDC
Switching capacity, minimum | 10 mA
Switching capacity, maximum | 250 VAC
Switching capacity, maximum | 8 A
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
入力信号、LOW信号 &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
配線抵抗, 最大 | 40 Ω
電気的データ - デジタル出力
Voltage, Utilisation category DC-12 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-12 | 0.1 A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
Switching capacity, maximum | 24 VDC
Switching capacity, maximum | 2 A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC rating | EMC-Directive
Integral system diagnosis (ISD)
Note (ISD -Faults) | The following faults are registered by the safety monitoring modules and indicated by ISD.
Faults | Failure of the safety relay to pull-in or drop-out Failure of door contacts to open or close Cross-wire or short-circuit monitoring of the switch connections Interruption of the switch connections Fault on the input circuits or the relay control circuits of the safety monitoring module
その他のデータ
注意 (アプリケーション) | セーフティセンサー ガードシステム
Note
Note (General) | Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
Note (Wiring diagram) | The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Monitoring 2 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range If one or two external relays or contactors are used to switch the load, the system can then only be classified in Category 3 to EN ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactors” can be substantiated and is documented, e.g. by using reliable down-rated contactors. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off. The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit. To secure 2 guard doors up to PL d and Category 3
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/07/22 0:28