## Worksheet
SFB-EC-8M12-IOP
Veilige veldbus voor EtherCAT met FSoE Voor de aansluiting van maximaal 8 veiligheidsschakelcomponenten Geïntegreerde Dual-Port Switch Afdichtingsgraad IP66, IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product | SFB-EC-8M12-IOP
Artikelnummer (bestelnummer) | 103047531
EAN (Europees Artikel Nummer) | 4030661628707
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten | TÜV cULus UKCA ETG
Algemene gegevens
Voorschriften | EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
Materiaal van de behuizing | Kunststof, polyamide PA 6 GF
Materiaal van de identificatieplaatje | Kunststof, polyamide PA
Materiaal van het kijkvenster | Polyamide PACM 12
Materiaal van de elektronica-afdichting | Polyurethaan 2K PU
Brutogewicht | 597 g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeen | Ja
Classificatie
Normen, voorschriften: | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidheidsingangen 2-kanalig
Performance Level, tot | e
Sturingscategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH waarde | 1,10 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in | 3
Gebruiksduur | 20 Jaar (Jaren)
Reactietijd, lokale veiligheidsingang ⇒ veldbus, maximum | 30 ms
Opmerking | De SFB beantwoordt aan de vereisten als PDDB (naderingsschakelaar met gedefinieerd gedrag in foutomstandigheden) volgens EN 60947-2-3 in combinatie met magneetsensoren (2 NG-contacten) tot PL e/SIL 3.
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidheidsingangen 1-kanalig
Performance Level, tot | d
Sturingscategorie | 2
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH waarde | 2,30 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in | 1
Gebruiksduur | 20 Jaar (Jaren)
Reactietijd, lokale veiligheidsingang ⇒ veldbus, maximum | 30 ms
Testinterval voor foutdekking | 10 s
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 1-kanalig
Performance Level, tot | d
Sturingscategorie | 3
Diagnostic Coverage (DC) Level | 90 %
PFH waarde | 1,00 x 10⁻⁷ /h
PFDavg | 8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in | 2
Gebruiksduur | 20 Jaar (Jaren)
Reactietijd: veldbus ⇒ lokale veiligheidsuitgang, maximum | 50 ms
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 2-kanalig
Performance Level, tot | e
Sturingscategorie | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level | 99 %
PFH waarde | 1,20 x 10⁻⁹ /h
PFDavg | 1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in | 3
Gebruiksduur | 20 Jaar (Jaren)
Reactietijd: veldbus ⇒ lokale veiligheidsuitgang, maximum | 50 ms
Mechanische gegevens
Bevestiging | Schroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven | 2x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum | 3 Nm
Type of the fixing screws, viewing window | 2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum | 0,6 Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze | M12 Inbouwstekker / -stekker
Aansluitingen stekker ingangen/uitgangen | X0 - X7: M12, 8-polig, A-codering
Aansluitstekker, Power I/O | M12 POWER, 4-polig, T-codering
Aansluitstekker, Fieldbus | M12, 4-polig, D-codering
Tightening torque of electrical connection, minimum | 0,8 Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum | 1,5 Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte | 222,8 mm
Breedte | 63 mm
Hoogte | 36,1 mm
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad | IP66 IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum | 10 %
Relatieve vochtigheid, maximum | 95 %
Opmerking (relatieve vochtigheid) | niet-condenserend
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 | 10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig | 30 g / 11 ms
Beschermklasse | III
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum | 2.000 m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui | 32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp | 0,8 kV
Overspanningscategorie | III
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 | 3
Elektrische gegevens
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +10 %
Stroomverbruik | 200 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Nominale bedrijfsstroom | 10.000 mA
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging) | Externe beveiliging vereist ≤ 10A traag bij gebruik volgens UL 61010.
Tijd voor operationeel, maximum | 12.000 ms
Device Watchdog Time | 12 ms
Device Acknowledgement Time, maximum | 25 ms
Reaction Time Safety Input, maximum | 30 ms
Reaction Time Safety Output, maximum | 50 ms
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
EtherCAT / FSoE
Fieldbus specification | V1.0.10
Specification safety fieldbus | V1.2.0
Overdrachtsnelheid | 100 Mbit/s Full Duplex
Adressering | Topology dependent
Geïntegreerde schakelaar | Dual Port, 100 Mbit/s
Service-interface | WEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
X0 ... X7
Cable length, device port | 30 m
Electrical data - Power supply external devices
Benaming, spanningstoevoer | A1 and A2
Rated operating voltage | 24 VDC
Rated operating current | 800 mA
Internal electrical fuse | 1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangen | X1 en X2
Schakeldrempels | −3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V | 6 mA
Permissible residual drive current | 1 mA
Test pulse duration, minimum | 0,01 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 20 ms
Test pulse interval, maximum | 120.000 ms
Classificatie ZVEI CB24I, daling | C1
Classificatie ZVEI CB24I, bron | C1 C2 C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen | DO
Uitvoering van de schakelelementen | kortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum | 2 V
Lekstroom Ir, maximum | 0,5 mA
Spanning, gebruikscategorie DC-12 | 24 VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-12 | 0,8 A
Spanning, gebruikscategorie DC-13 | 24 VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-13 | 0,8 A
Opmerking, gebruikscategorie DC-13 | Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum | 1 Hz
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Test pulse interval, minimum | 15 ms
Test pulse interval, maximum | 500 ms
Classificatie ZVEI CB24I, bron | C1
Classificatie ZVEI CB24I, daling | C1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-Interface | DI
Switching thresholds | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V | 12 mA
Input debounce filter | 10 ms
Data transfer rate FB-Interface | 19,2 kBaud
Elektrische gegevens - Cyclische uitgang
Benaming, cyclische uitgangen | Y1 and Y2
Design of control elements | kortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum | 1 V
Current leakage Ir, maximum | 0,5 mA
Spanning, gebruikscategorie DC-12 | 24 VDC
Y1 rated current at 24 V | 15 mA
Y2 rated current at 24 V | 10 mA
Y2 rated current at 0 V | 30 mA
Test pulse interval, typical | 500 ms
Test pulse duration, maximum | 1 ms
Classificatie ZVEI CB24I, daling | C1
Classificatie ZVEI CB24I, bron | C1
Statusindicatie - LED 01
Status LED | Error-LED toestelaansluiting
LED-positie | E: 0 ... 7
LED kleur | groen/rood
Statusindicatie - LED 02
Status LED | Input-LED toestelaansluiting
LED-positie | I: 0 ... 7
LED kleur | geel
Statusindicatie - LED 03
Status LED | Link / Activity-LED Ethernet Port
LED-positie | L / A: IN + OUT
LED kleur | groen
Statusindicatie - LED 05
Status LED | EtherCAT RUN LED
LED-positie | "RUN": Module
LED kleur | groen
Statusindicatie - LED 06
Status LED | EtherCAT error LED
LED-positie | "ERR": module
LED kleur | rood
Statusindicatie - LED 07
Status LED | Fieldbox Diag-LED
LED-positie | "Diag": module
LED kleur | groen/rood
Statusindicatie - LED 08
Status LED | Power-LED veldbox
LED-positie | &quot;Pwr&quot;: module
LED kleur | groen
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) | Veilige veldbus met remote I/O's
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/07/2024 22:16