## Worksheet
AST02 L-AS4
| Moduł wejściowy z kablem (AS-i), długość 2 m Do czujników z kombinacją zestyków NC/NC połączenie AS-i, Kabel podłączony fabrycznie, 2-polowy Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m UWAGA: Niedostępne! | Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych Obudowa z tworzywa termoplastycznego Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface 86,5 mm x 28 mm x 28 mm długa żywotność Zintegrowany AS-Interface
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) | Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu | AST02 L-AS4
Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101176298
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty | cULus
Właściwości ogólne
Normy | EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Przyłącze (elektryczne) | Przyłącze AS-i: Przewód przyłączeniowy 2-pol. Przyłącze czujnika: przewód przyłączeniowy 4-pol.
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarcia | Tak
Zintegrowany wskaźnik, status | Tak
Liczba wejść dla zestyków (NC) | 2
Numer przewodu | 2
Klasyfikacja
Normy, przepisy | EN IEC 61508
Performance Level, up to | e
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 4
Wartość PFH | 2,04 x 10⁻⁹ /h
Safety Integrity Level (SIL) | 3
Żywotność | 20 Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu | 2 m
Konektor | 1 zestyk (NC) / 1 zestyk (NC)
Przekrój żyły | 0,23 mm2
Przekrój żyły | 23 AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika | 28 mm
Wysokość czujnika | 86,5 mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony | IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum | 30 %
Wilgotność względna, maksimum | 95 %
Uwaga (wilgotność względna) | zapobiegający skraplaniu
Ocena zabezpieczenia | II
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji | 32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 0,8 kV
Kategoria przepięcia | III
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 | 3
Dane elektryczne
Prąd roboczy | 50 mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage | 26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i | V 2.1
Profil AS-i | S-7.B.F.E
AS-i, kod IO | 0x7
AS-i, kod ID | 0xB
AS-i, ID-Code1 | 0xF
AS-i, ID-Code2 | 0xE
Wejście AS-i, kanał 1 | Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2 | Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3 | Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3 | Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i) | Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) FID: błąd urządzeń peryferyjnych
Adres modułu wejściowego AS-i | 0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) | Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) | (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające (2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji (3) żółta dioda LED: Stan aktywacji
Układ zestyków
Złącze | połączenie AS-i
STYK 1 | Brązowe (AS interface +)
STYK 2 | n.c.
STYK 3 | Niebieskie (AS interface −)
STYK 4 | n.c.
Złącze | Połączenie czujnika
STYK 1 | brązowy - zestyk (NC)
STYK 2 | niebieski - zestyk (NC)
STYK 3 | biały - zestyk (NC)
STYK 4 | czarny - zestyk (NC)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2025, 03:52