## Worksheet
AZM 161CC-12/12RKA-024
| duży przedział kablowy Zwolnienie ręczne wloty kablowe 4 M 16 x 1.5 Obudowa z tworzywa termoplastycznego z podwójną izolacją | blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem 130 mm x 90 mm x 30 mm 6 Zestyki długa żywotność
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu | AZM 161CC-12/12RKA-024
Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101166287
EAN (European Article Number) | 4030661213996
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-03
ETIM number, version 7.0 | EC002593
ETIM number, version 6.0 | EC002593
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty | cULus CCC
Właściwości ogólne
Normy | EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 | niskie
Zasada działania | elektromechaniczne
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​
Ciężar brutto | 458 g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciem | Tak
Zwolnienie ręczne | Tak
Liczba kierunków aktywacji | 3
Liczba zestyków pomocniczych | 2
Liczba zestyków bezpieczeństwa | 4
Klasyfikacja
Normy, przepisy | EN ISO 13849-1
Performance Level, up to | c
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 1
B10D Normally-closed contact (NC) | 2 000 000 operacji
Note | Electrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO) | 1 000 000 operacji
Note | at 10% Ie and ohmic load
Żywotność | 20 Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga: | Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | d
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 3
Note | for 2-channel use and with suitable logic unit.
Żywotność | 20 Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji
Luz aktywatora w kierunku blokowania | 5,5 mm
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | 2 000 N
Siła ryglowania, maksimum | 2 600 N
Siła zatrzasku | 30 N
Skok wymuszonego rozwarcia | 10 mm
Positive break force per NC contact, minimum | 10 N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne | 20 N
Szybkość najazdu, maksimum | 2 m/s
Montaż | Śruby
Wykonanie śrub mocujących | 3x M5
Type of the screw head | Flat head screw
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów | 4 x M16 x 1,5
Konektor | Złącza samozaciskowe
Przekrój kabla, minimalne | 0,25 mm²
Przekrój kabla, maksimum | 1,5 mm²
Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Allowed type of cable | solid single-wire solid multi-wire flexible
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika | 30 mm
Szerokość czujnika | 130 mm
Wysokość czujnika | 90 mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony | IP67
Ambient temperature | -30 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -30 ... +85 °C
Uwaga (wilgotność względna) | zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu
Ocena zabezpieczenia | II
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum | 2 000 m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji | 250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny | 6 A
Znamionowe napięcie sterowania | 24 VAC/DC
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 | 1 000 A
Elektryczny pobór mocy, maksimum | 10 W
Element przełączający | zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania | slow action, positive break NC contact
Częstotliwość przełączania | 1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Magnet switch-on time | 100 %
Test pulse duration, maximum | 5 ms
Test pulse interval, minimum | 50 ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15 | 230 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 | 4 A
Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13 | 24 VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 2,5 A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15 | 230 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 | 4 A
Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13 | 24 VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 2,5 A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) | przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawy | Actuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne) | Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.
Uwaga (wyjście pomocnicze) | Do konserwacji, instalacji itp. Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.05.2024, 20:52