## Worksheet
EF103.2
połączenie śrubowe Pozycja kołnierza montażowego 2 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu | EF103.2
Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101006548
EAN (European Article Number) | 4250116201280
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-13-02
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-37-13-02
ETIM number, version 7.0 | EC000041
ETIM number, version 6.0 | EC000041
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty | cULus CCC
Właściwości ogólne
Normy | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Wykonanie | Klucz
Konstrukcja | Slow action
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​
Ciężar brutto | 23 g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC | 1
Liczba zestyków NO | 1
Dane mechaniczne
Instrukcja montażu | wkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 10 000 000 operacji
Skok wymuszonego rozwarcia | 2 mm
Rozwarcie styków | 3 mm zestyk (NO)1 mm zestyk (NC)
Uwaga (Czas przełączania) | Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego | 1
Mechanical data - Connection technique
Termination | Terminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne | 0,5 mm², sztywny 0,5 mm², elastyczny
Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm², sztywny 1,5 mm², elastyczny
Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość | 46 mm
Szerokość | 10 mm
Głębokość | 60 mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielni | IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy | IP20
Ambient temperature | -25 ... +80 °C
odporność na uderzenie | 110 g / 4 ms
odporność na wibracje | Odporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji | 400 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny | 10 A
Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15 | 8 A
Kategoria​ użytkowania DC-13 | 24 VDC
Kategoria​ użytkowania DC-13 | 5 A
Odpowiedni dla niskich napięć | ≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączający | zestyk (NC), zestyk (NO)
Zasada przełączania | Wolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum | 5 ms
Częstotliwość przełączania | 1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro
Oznaczenie zestyków | 31-32 43-44
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.05.2024, 14:45