## Worksheet
PSC1-C-10
| Dowolnie programowalne wejścia / wyjścia, 2 A typ p Przyłacze dla konwencjonalnej aparatury łączeniowej do Ple wg ISO 13849-1 Modułowa możliwość rozszerzenia do 64 bezpiecznych wejść/wyjść 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n | 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym 2 Wyjścia sygnalizacyjne 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu | PSC1-C-10
Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103012194
EAN (European Article Number) | 4030661482101
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07
Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-24-22-07
ETIM number, version 7.0 | EC000236
ETIM number, version 6.0 | EC000236
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty | TÜV cULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto | 500 g
Dane ogólne - właściwości
Liczba wyjść impulsowych (wyjść taktujących) | 2
Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych) | 2
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych | 14
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych | 4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 2
Liczba modułów rozszerzeń, maksymalna | 2
Klasyfikacja
Performance Level, up to | e
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 4
Wartość PFH | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL) | 3
Żywotność | 20 Rok(lata)
Dane mechaniczne
Montaż | Na standardowej szynie
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne | 0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm²
Przekrój żyły, minimum | 24 AWG
Przekrój żyły, maksimum | 12 AWG
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG
Przyłącze (mechaniczne) | Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość | 45 mm
Wysokość | 100 mm
Głębokość | 115 mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony | IP20
Ambient temperature | +0 ... +50 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum | 5 %
Wilgotność względna, maksimum | 85 %
Uwaga (wilgotność względna) | zapobiegający skraplaniu
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum | 2 000 m
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięcia | III
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 | 2
Dane elektryczne
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) | 2 000 mA
Wyjście bezpieczne | odporne na zwarcie, typu p (Q2 i Q3)
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15 | 230 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 | 2 A
Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13 | 24 VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 2 A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Promieniowanie zakłócające | DIN EN 61000-6-4
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Zakres dostawy
Zakres dostawy | Backplane bus connector Connector terminals
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.05.2024, 00:40