## Worksheet
PSC1-C-10-SDM1-FB10
| Cartão de memória Conversão dos protocolos de fieldbus através de software Gateway de bus SD integrado Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras | 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n 14 entradas seguras no módulo base 2 Saídas de sinalização 2 Contactos de relé seguros
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos | PSC1-C-10-SDM1-FB10
Número de artigo (Número de encomenda) | 103049463
EAN (European Article Number) | 4030661624099
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07
Número eCl@ss, versão 9.0 | 27-24-22-07
ETIM number, version 7.0 | EC000236
ETIM number, version 6.0 | EC000236
Homologações - Instruções
Certificados | TÜV cULus
Propriedades globais
Peso bruto | 593 g
Propriedades globais - Características
Ranhura SD Card | Sim
Master-Master-Comunicação | Não
Gateway de SD integrado | Sim
Número da saída de impulsos (saída de pulsos) | 2
Número de saída de relé (1-canal) | 2
Número de entradas digitais seguras | 14
Quantidade de saídas digitais seguras | 4
Número de saídas de sinalização | 2
Número de módulos de expansão, máximo | 2
Classificação
Performance Level, até | e
Categoria conforme EN ISO 13849 | 4
Valor PFH | 1,26 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em | 3
Vida útil | 20 Jahr(e)
Dados mecânicos
Fixação | fixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo | 0,2 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo | 2,5 mm²
Secção do fio, mínimo | 24 AWG
Secção do fio, máximo | 12 AWG
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG
Conexão (mecânico) | terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura | 67,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidade | 115 mm
Ambiente
Tipo de proteção | IP20
Ambient temperature | +0 ... +50 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Humidade relativa, mínimo | 5 %
Humidade relativa, máximo | 85 %
Orientação (humidade relativa) | não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo | 2 000 m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensão | III
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 | 2
Dados elétricos
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Dados elétricos - Interface de comunicação universal
Designação, interface de comunicação | RJ45
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Feldbus Protokoll | EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) | 2 000 mA
Versão de elementos de comutação | à prova de curto-circuito, comutação - p (Q2 e Q3)
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 | 230 VAC
Potência, categoria de aplicação AC-15 | 2 A
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 | 24 VDC
Potência, categoria de aplicação DC-13 | 2 A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnética | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
Radiação de interferência | DIN EN 61000-6-4
Imunidade a interferência | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento | Conector bus parede traseira Terminais de ligação
Dados elétricos - Monitorização segura
Número de eixos de controlo, máximo | 1
Monitorização dos eixos, tipo de encoder | SSI TTL SINCOS interruptor de proximidade
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 14/07/2024 08:54