## Worksheet
AES 3075 24 VDC
Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS 2 contactos de segurança, STOP 0 4 Saídas de sinalização
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) | Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtos | AES 3075 24 VDC
Número de artigo (Número de encomenda) | 101138576
EAN (European Article Number) | 4030661281360
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Homologações - Instruções
Certificados | BG cULus
Propriedades globais
Instruções | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Material do invólucro | Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto | 379 g
Propriedades globais - Características
Deteção de quebra do cabo | Sim
Reconhecimento de curto-circuito | Sim
Entrada iniciação | Sim
Circuito de retorno | Sim
Função de reinício automático | Sim
Indicação integrada, estado | Sim
Número de LED&apos;s | 1
Número de normalmente fechados | 4
Número de normalmente abertos | 4
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização | 4
Número de contactos de segurança | 2
Número de saídas de sinalização | 4
Classificação
Normas, regulamentos | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, até | d
Categoria conforme EN ISO 13849 | 3
Valor PFH | 1,00 x 10⁻⁷ /h
Orientação | até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80% de carga de contacto
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em | 2
Vida útil | 20 Jahr(e)
Dados mecânicos
Fixação | Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão | Ligação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, máximo | 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão) | Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Binário de aperto dos terminais | 0,4 Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura | 75 mm
Altura | 100 mm
Profundidade | 110 mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro | IP40
Tipo de proteção do espaço de instalação | IP54
Tipo de proteção do bornes ou terminais | IP20
Ambient temperature | +0 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos | 30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp | 0,5 kV
Categoria de sobre-tensão | III
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 | 2
Dados elétricos
Faixa de frequência | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Corrente de ensaio térmico | 4 A
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo | 20,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo | 26,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo | 20,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo | 26,4 VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo | 20,4 VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo | 28,8 VDC
Potência admissão elétrica | 8 W
Resistência de contacto, máximo | 0,1 Ω
Orientação (Resistência de contacto) | em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico | 80 ms
Desativação retardada em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, típico | 20 ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico | 100 ms
ligação atrasada no RESET, típico | 20 ms
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 | 230 VAC
Potência, categoria de aplicação AC-15 | 6 A
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 | 24 VDC
Potência, categoria de aplicação DC-13 | 6 A
Capacidade de comutação, mínimo | 10 VDC
Capacidade de comutação, mínimo | 10 mA
Capacidade de comutação, máximo | 250 VAC
Capacidade de comutação, máximo | 8 A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
Resistência de condução, máximo | 40 Ω
Dados elétricos - Saída digital
Voltagem, categoria de aplicação DC-12 | 24 VDC
Potência, categoria de aplicação DC-12 | 0,1 A
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo | 24 VDC
Capacidade de comutação, máximo | 2 A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência | Diretiva CEM
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD) | As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.
Erro | Falhas de não abrir ou não fechar os contactos de portas Curto-circuitos nos cabos de entrada Rutura dos cabos de alimentação Falha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurança
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) | Sensor de segurança Dispositivo de segurança
Orientação
Orientação (geral) | Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) | O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão. As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo. Opcionalmente pode ser integrado um botão de arranque (contacto NA) no circuito de retorno. Com o dispositivo de proteção fechado, os contactos de segurança fecham somente depois que o botão de arranque foi atuado. O circuito de retorno monitoriza a posição dos contactos NF de condução positiva dos contactores K3 e K4. Para proteção de 4 dispositivos de segurança até a PL e categoria 3 Supervisão de 4 dispositivos de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linhas BNS em cada dispositivo Os contactos NF do contactores externos têm de ser ligados em série a X1 (+) e X2. Quando se conectar menos do que 4 interruptores, os terminais S21/S22 não utilizados terão que ser ligados entre si para fazer a conexão de um contacto NF. Isto é aplicável para a posição de ligação em ponte interno do módulo de segurança com a configuração de contacto NF-NA. O interruptor (H6) conectado aos bornes X3 e X4 aciona / desativa as saídas Y14 e Y24 com o dispositivo de segurança fechado. Quando não for instalado um interruptor então deverá ser estabelecida uma ponte entre os bornes X3 e X4.
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 30/06/2024, 09:44