## Worksheet
SRB219IT-24VAC/DC
| Módulo multifuncional de reles de segurança para maior capacidade de diagnóstico e visuzalização Adequado para o processamento de sinais de contactos isentos de potencial Adequado para o processamento de sinais de contactos isentos de potencial Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança | 1 + 8 Saídas de sinalização 2 contactos de segurança, STOP 0; 1 contacto de segurança, STOP 1 (regulável 1 … 30 s)
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) | Excluído do programa de fornecimento!
Número do artigo de substituição | 101159512
Descrição do tipo de produtos | SRB219IT-24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda) | 101158208
EAN (European Article Number) | 4250116201570
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Homologações - Instruções
Certificados | cULus
Propriedades globais
Instruções | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Stress climático | EN 60068-2-78
Material do invólucro | Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto | 360 g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico | Sim
Deteção de quebra do cabo | Sim
Reconhecimento de curto-circuito | Sim
Terminais amovíveis | Sim
Entrada iniciação | Sim
Circuito de retorno | Sim
Função de reinício automático | Sim
Reset deteção de flanco | Sim
Deteção de fuga à terra | Sim
Indicação integrada, estado | Sim
Número de contactos auxiliares | 1
Número de LED&apos;s | 7
Número de normalmente fechados | 2
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização | 7
Número de saídas semi-condutoras atrasadas com função de sinalização. | 1
Número de contactos de segurança | 3
Número de saídas de sinalização | 8
Classificação
Normas, regulamentos | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0 1
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0, até | e
Performance Level, Stop 1, até | d
Categoria, Stop 0 | 4
Categoria, Stop 1 | 3
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 | ≥ 99 %
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 1 | &gt; 60
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Valor PFH, Stop 1 | 2,00 x 10⁻⁷ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, apropriado para aplicações em | 3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, apropriado para aplicações em | 2
Vida útil | 20 Jahr(e)
Falha de causa comum (CCF), mínimo | 65
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo | 10 000 000 Schaltspiele
Fixação | Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminais | IEC/EN 60947-1
Tipo de conexão | rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo | 0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo | 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais | 0,6 Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura | 45 mm
Altura | 100 mm
Profundidade | 121 mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro | IP40
Tipo de proteção do espaço de instalação | IP54
Tipo de proteção do bornes ou terminais | IP20
Ambient temperature | -25 ... +45 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos | 30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp | 4 kV
Categoria de sobre-tensão | III
Grau de contaminação por sujidade conf. VDE 0110 | 2
Dados elétricos
Faixa de frequência | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
Corrente operacional nominal | 200 mA
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo | 20,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo | 26,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo | 20,4 VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo | 26,4 VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo | 20,4 VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo | 28,8 VDC
Potência admissão elétrica | 4,4 W
Potência admissão elétrica | 5,2 VA
Resistência de contacto, máximo | 0,1 Ω
Orientação (Resistência de contacto) | em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de paragem de emergência., máximo | 15 ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico | 60 ms
ligação atrasada no RESET, típico | 200 ms
Material dos contactos, elétrico | AgSn0. auto limpante, contactos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência de condução, máximo | 40 Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência | Diretiva CEM
Indicação de estado
Estados funcionais exibidos | Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Tensão interna de operação Uisub> Posição dos relés K3 Posição dos relés K5
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) | Sensor de segurança Dispositivo de segurança Botão &quot;Paragem de Emergência&quot; Interruptor de emergência - acionamento por cabo Cortina ótica de segurança
Orientação
Orientação (geral) | Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) | O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão. As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo. O controle reconhece ruturas de condutores e aterramentos no circuito de supervisão. Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados. Ligar as saídas com potencial de cortinas e grades óticas (comutações-p) em S12/S22. O equipamentos terão que ter a mesma potência de referência. Atraso: Atraso das saídas 37/38 programável entre 1 e 30 segundos para seu desconexão (veja instruções de programação). A programação do atraso faz se pelo potenciómetro na parte dianteira do envolucro. Para controlo de 2 canais com monitorização de curto-circuito, ligar o contacto NC a S11/S12 e S31/S32 e ligar em ponte S21/S22 Função de arranque / Botão de rearme: A programação da função "flanco cadente" é realizada através do interruptor "AF" que fica debaixo da tampa do invólucro (posição do interruptor = 1). A programação para o arranque automático é realizada pelo ligar em ponte dos terminais X3/X5 e comutando a posição do interruptor "AF" para a posição 0. A diferença de tempo entre os canais é de aproximadamente 100 ms. A programação para uma diferença infinita de tempo entre os canais 1 e 2 acontece quando são ligar em ponte os terminais X3/X6. Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação de uma supervisão de porta com dois interruptores de posicionamento, sendo que no mínimo um terá que ser um contacto de rutura positiva, com botão externo de rearme (R), e circuito de retorno (H2). (Exemplo sem supervisão de curto-circuitos) No controle de 1 canal conectar o NF S11/S12 e ligar em ponte S21/S22 + S31/S32 Desconexão atempada do retardamento: Através da entrada RT pode-se terminar antecipadamente o tempo de retardamento da desativação. A entrada RT permite "desligar" a habilitação retardada 37/38 antes do decurso do tempo ajustado. F1 = dispositivo de segurança híbrido F2 = proteção das saídas de sinalização
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/05/2024, 14:23