## Worksheet
SRB202CA/QT 24VDC
Nível 1: Rearme com detecção de flanco, Reconhecimento de curtos circuitos, Nível 2 Normalmente fechado (NF): Normalmente fechado (NF) / Módulo combinado (Avaliação dupla) 2 canais de liberação com distintos procedimentos de desactivação, exemplo: "Paragem de Emergência" (nível 1); supervisão de portas só abre o segundo canal de liberação (nível 2) Apropriado para o processamento de sinais de contactos livres de potência, ex.: equipamentos de comando de paragem de emergência (nível 1), interruptores de posicionamento com funções de segurança e encravamentos (Nível 2). 2 Saídas de sinalização
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição | 101177151
Descrição do tipo de produtos | SRB202CA/QT 24VDC
Número de artigo (Número de encomenda) | 101176214
EAN (European Article Number) | 4250116201952
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Disponível até | 31.12.2024
Homologações - Instruções
Certificados | cULus
Propriedades globais
Instruções | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Stress climático | EN 60068-2-78
Material do invólucro | Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto | 235 g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico | Sim
Deteção de quebra do cabo | Sim
Reconhecimento de curto-circuito | Sim
Terminais amovíveis | Sim
Entrada iniciação | Sim
Circuito de retorno | Sim
Função de reinício automático | Sim
Reset deteção de flanco | Sim
Deteção de fuga à terra | Sim
Indicação integrada, estado | Sim
Número de contactos auxiliares | 2
Número de entradas para contacto normalmente fechado (NA) | 3
Número, entradas para contacto normalmente aberto (NA) | 1
Número de LED&apos;s | 6
Número de contactos de segurança | 2
Classificação
Normas, regulamentos | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0, até | e
Categoria, Stop 0 | 4
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 | ≥ 99 %
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, apropriado para aplicações em | 3
Vida útil | 20 Jahr(e)
Falha de causa comum (CCF), mínimo | 65
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo | 10 000 000 Schaltspiele
Fixação | Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminais | IEC/EN 60947-1
Tipo de conexão | rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo | 0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo | 2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais | 0,6 Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura | 22,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidade | 121 mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro | IP40
Tipo de proteção do espaço de instalação | IP54
Tipo de proteção do bornes ou terminais | IP20
Ambient temperature | -25 ... +45 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Resistência a impactos | 10 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp | 4 kV
Categoria de sobre-tensão | III
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 | 2
Dados elétricos
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo | 20,4 VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo | 28,8 VDC
Potência admissão elétrica | 4,4 W
Resistência de contacto, máximo | 0,1 Ω
Orientação (Resistência de contacto) | em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico | 80 ms
Desativação retardada em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, típico | 20 ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico | 100 ms
Ligação atrasada em arranque automático | Ajustável
ligação atrasada no RESET, típico | 20 ms
Material dos contactos, elétrico | Ag-Ni, auto limpante, contactos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 | 250 VAC
Potência, categoria de aplicação AC-15 | 6 A
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 | 24 VDC
Potência, categoria de aplicação DC-13 | 6 A
Capacidade de comutação, mínimo | 10 VDC
Capacidade de comutação, mínimo | 10 mA
Capacidade de comutação, máximo | 250 VAC
Capacidade de comutação, máximo | 8 A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência de condução, máximo | 40 Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo | 24 VDC
Capacidade de comutação, máximo | 2 A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência | Diretiva CEM
Indicação de estado
Estados funcionais exibidos | Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Tensão interna de operação Uisub> Posição dos relés K3
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) | Sensor de segurança Dispositivo de segurança Interruptor de emergência - acionamento por cabo Botão &quot;Paragem de emergência&quot;
Orientação
Orientação (geral) | Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Orientação (reconhecimento de curto-circuito) | Nível 1
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) | O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão. Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados. O controle reconhece curto-circuitos, ruturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisão Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação "Paragem de Emergência" (nível 1) com botão externo de rearme (R), e uma supervisão portas (nível 2) com circuito de retorno (H2). Arranque automático (nível 1): A programação para arranque automático é executada através da interligação do circuito de retorno nos terminais X1/+24VDC. Arranque automático (nível 2): A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X2/+24VDC. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte. 1 contacto NF por nível sinaliza respetivamente o estado do nível 1 e do nível 2
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/05/2024, 07:20