## Worksheet
SRB200EXi-1A
Função de reinício automático 2 contactos de segurança Adequado para processamento de sinais equipamentos de paragem de emergência, encravamentos, etc
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos | SRB200EXi-1A
Número de artigo (Número de encomenda) | 103037577
EAN (European Article Number) | 4030661544939
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções | EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas | 2
Proteção contra explosões-categoria de comando | 3G
Proteção contra explosões-características | EX II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) EX II (2) G [Ex ib Gb] IIC EX II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Propriedades globais
Stress climático | EN 60068-2-78
Material do invólucro | Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto | 266 g
Propriedades globais - Características
Deteção de quebra do cabo | Sim
Reconhecimento de curto-circuito | Sim
Deteção de fuga à terra | Sim
Indicação integrada, estado | Sim
Número de LED&apos;s | 5
Número de normalmente fechados | 2
Número de contactos de segurança | 2
Classificação
Normas, regulamentos | EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Categoria Stop | 0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0, até | e
Categoria, Stop 0 | 4
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 | ≥ 99 %
Valor PFH, Stop 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, apropriado para aplicações em | 3
Vida útil | 15 Jahr(e)
Falha de causa comum (CCF), mínimo | 65
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo | 10 000 000 Schaltspiele
Fixação | Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminais | IEC/EN 60947-1
Dados mecânicos - dimensões
Largura | 22,5 mm
Altura | 100 mm
Profundidade | 121 mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro | IP40
Tipo de proteção do espaço de instalação | IP54
Tipo de proteção do bornes ou terminais | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Resistência a impactos | 30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp | 4 kV
Categoria de sobre-tensão | III
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 | 2
Dados elétricos
Operating voltage | 24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Potência instalada | 57 mA
Rated operating voltage | 24 VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo | 20,4 VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo | 28,8 VDC
Categoria de aplicação AC-15 | 230 VAC
Categoria de aplicação AC-15 | 2 A
Categoria de aplicação DC-13 | 24 VDC
Categoria de aplicação DC-13 | 2 A
Resistência de contacto, máximo | 0,1 Ω
Orientação (Resistência de contacto) | em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico | 20 ms
Atraso drop-out em caso de paragem de emergência., máximo | 20 ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico | 300 ms
ligação atrasada no RESET, típico | 20 ms
Material dos contactos, elétrico | AgSn0. auto limpante, contactos com guia positivo
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência de condução, máximo | 30 Ω
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência | Diretiva CEM
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) | Sensor de segurança Dispositivo de segurança Botão &quot;Paragem de Emergência&quot; Interruptor de emergência - acionamento por cabo
Orientação
Orientação (geral) | Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) | O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão. Supervisão de 1 dispositivos de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linhas BNS em cada dispositivo Utilizando-se somente um relê externo ou um disjuntor para comutar a carga, o sistema pode ser enquadrado na categoria de comando 3 de acordo com ISO 13849-1, quando a "exclusão da falha do disjuntor externo" puder ser documentada / registrada como por exemplo na utilização de um contactor confiável, superdimensionado. Um segundo contactor leva a uma elevação da segurança através de uma desconexão redundante da carga. Um segundo contactor leva a uma elevação da segurança através de uma desconexão redundante da carga. Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL e e categoria 4 O circuito de retorno supervisiona a posição dos disjuntores KA e KB. Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X2. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 05/05/2024, 22:03