## Worksheet
SRB301ST-24V-(V.2)
Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. Örneğin emniyetli ışık ızgaraları/perdeleri gibi potansiyellere bağlanmış çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun 3 emniyet kontaktları, STOP 0 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı | SRB301ST-24V-(V.2)
Ürün numarası (sipariş numarası) | 103006151
EAN (European Article Number) | 4030661521589
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
Not | Discontinued product
Onaylar
Verileri | TÜV cULus CCC TILVA
Genel veriler
Normlar, talimatlar | EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
İklime ilişkin zorlama | EN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık | 283 g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta | Evet
Kopuk tel algılaması | Evet
Kısa devre tanımı | Evet
Çıkarılabilir klemensler | Evet
Başlangıç girişi | Evet
Geri besleme devresi | Evet
Otomatik reset fonksiyonu | Evet
Kenar algılamasını sıfırlama | Evet
Toprak bağlantısı algılama | Evet
Entegre gösterge, durum | Evet
Yardımcı kontaktların sayısı | 1
LED sayısı | 5
Açıcıların sayısı | 2
Emniyet kontaktlarının sayısı | 3
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508
Durdurma kategorisi | 0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, stop 0, up to | e
Kategori, durdurma 0 | 4
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0 | ≥ 99 %
PFH değeri, durdur 0 | 2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), durdur 0 | 3
Mission time | 20 Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum | 65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum | 10.000.000 operasyon sayısı
Montaj | EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları | IEC/EN 60947-1
Konektör, konektör | Sabit ya da esnek Vida bağlantısı, tak
Kablo kesiti, minimum | 0,25 mm²
Kablo kesiti, maximum | 2,5 mm²
Klemenslerin sıkma torku | 0,6 Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik | 22,5 mm
Yükseklik | 120 mm
Derinlik | 121 mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü | IP40
Montaj alanının koruma türü | IP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre | 10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç | 30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi | 4 kV
Overvoltage category | III
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 | 2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum | 20,4 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum | 26,4 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum | 20,4 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum | 26,4 VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum | 20,4 VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum | 28,8 VDC
Elektriksel güç tüketimi | 2 W
Elektriksel güç tüketimi | 4,9 VA
Kontak direnci, maksimum | 0,1 Ω
Bilgi (kontak direnci) | yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik | 80 ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik | 20 ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik | 100 ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik | 20 ms
Malzeme, kontaklar, elektrikli | Ag-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 | 230 VAC
Current, Utilisation category AC-15 | 6 A
Voltage, Utilisation category DC-13 | 24 VDC
Current, Utilisation category DC-13 | 6 A
Switching capacity, minimum | 10 VDC
Switching capacity, minimum | 10 mA
Switching capacity, maximum | 250 VAC
Switching capacity, maximum | 8 A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum | 40 Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum | 24 VDC
Switching capacity, maximum | 2 A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating | EMC-Directive
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) | QS: cross-wire short detection status (LED on when cross-wire short detection active).
Indicated operating states | Konum rölesi K2 Konum rölesi K1 Dahili çalışma gerilimi Ui
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) | Güvenlik sensörü Koruma sistemi Acil Stop butonu Halatlı acil stop anahtarları Işıklı güvenlik bariyerleri
Note
Note (General) | Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) | The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit. Switch setting: The cross-wire short detection function (factory default) is programmed by means of the switch located underneath the front cover of the module: Pposition nQS (top): no cross-wire short protection, suitable for 1-channel applications and applications with outputs with potential in the control circuits. Position QS (bottom): cross-wire short protection, suitable for 2-channel applications without outputs with potential in the control circuits. For 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S12/S22 (QS-switch = nQS) Connect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential. QS-switch = nQS Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals S12/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge. F1 = hibrid sigorta
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.04.2025 01:02