## Worksheet
BN 325-R
| Yassı geçmeli konektör ve 1 ekranlama plakası Önden tahrik Kontaktsız algılama prensibi 1 Reed kontaktlar Uzun ömür | Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü 85 mm x 26 mm x 24 mm Termoplastik muhafaza Tırnak konektörü
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı | BN 325-R
Ürün numarası (sipariş numarası) | 101147009
EAN (European Article Number) | 4030661140933
eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-43-02
eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-27-01-05
ETIM number, version 7.0 | EC002544
ETIM number, version 6.0 | EC002544
Genel veriler
Etkili kural | Manyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekli | dikdörtgen
Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık | 45 g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama | Evet
Asansörler için kullanılabilir | Evet
Ek bileşen kontaktların sayısı | 1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri | ön taraf
Devreye alma elemanı | Mıknatıs
Mekanik ömür, minimum | 1.000.000.000 operasyon sayısı
Kumanda hızı, maximum | 18 m/s
Montaj | Arka taraf 2 dişli cıvata
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi | 5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BE 20 = 20 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm BE 20N = 15 mm BE 20S = 15 mm
Note (Switching distance Sn) | Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed.
Hassasiyet R&amp;apos; yi tekrarlayın | 0,3 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör | Yassı geçmeli bağlantı 4.8 mm ve 1 koruma sacı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu | 24 mm
Sensörün genişliği | 85 mm
Sensörün yüksekliği | 26 mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfı | IP40
Ambient temperature | -25 ... +70 °C
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre | 10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç | 50 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum | 250 VAC
Anahtarlama akımı, maximum | 3 A
Anahtarlama kapasitesi, maximum | 120 VA
Anahtarlama elemanı | Bistabil kontakt
Geri gelme süresi, minimum | 0,3 ms
Geri gelme süresi, maximum | 0,6 ms
Anahtarlama frekansı, maximum | 300 Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı | Reed kontaktlar
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir | Actuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) | BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC
Recommendation (actuator, lift switchgear) | BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34
Note
Note (General) | The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.07.2024 07:36