## Worksheet
AST02 ST-AS2
| M12 konektörlü giriş modülü NC/NC kombinasyonlu sensörler için AS-i bağlantısı, konektör fişi M12, 4-kutup Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m NOT: Elde mevcut değil mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler | Termoplastik muhafaza AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi 86,5 mm x 28 mm x 28 mm Uzun ömür Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) | Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımı | AST02 ST-AS2
Ürün numarası (sipariş numarası) | 101176293
EAN (European Article Number) | 4030661308791
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-26-04
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-24-26-04
ETIM number, version 7.0 | EC001599
ETIM number, version 6.0 | EC001599
Onaylar
Verileri | cULus
Genel veriler
Normlar, talimatlar | EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Konektör (elektriksel) | Sensörler-terminaller: fabrika çıkışlı hazır kablo 2 x 2-kutup AS-i terminaller: konektör fişi M12, 4-kutup
Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık | 145 g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre tanımı | Evet
Entegre gösterge, durum | Evet
Açıcı için giriş sayısı (NC) | 2
Önceden çekilmiş kablo sayısı | 2
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar | EN IEC 61508
Performance Level, up to | e
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre | 4
PFH değeri | 2,04 x 10⁻⁹ /h
Safety Integrity Level (SIL) | 3
Mission time | 20 Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine | 2 m
Konektör, konektör | 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Açıcı düzen (NC)
Hat/tel çapraz kesiti | 0,23 mm2
Veya makine çapı | 23 AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı | 28 mm
Sensörün yüksekliği | 86,5 mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfı | IP67
Ambient temperature | -25 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum | 30 %
Göreli nem, maximum | 95 %
Note (Relative humidity) | yoğuşmaz
Protection class | II
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi | 32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi | 0,8 kV
Overvoltage category | III
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 | 3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı | 50 mA
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage | 26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version | V 2.1
AS-i Profile | S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code | 0x7
AS-I, ID-Code | 0xB
AS-I, ID-Code1 | 0xF
AS-I, ID-Code2 | 0xE
AS-i Input, Channel 1 | Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Input, Channel 2 | Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 | Kullanılmamış
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 | Kullanılmamış
Note (AS-i Parameter bits) | Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası
AS-i Input module address | 0
Note (AS-i Input module address) | Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) | (1) yeşil LED: besleme gerilimi (2) kırmızı LED: İletişim hatası (3) sarı LED: olurlama statüsü
Pin ataması
Connection | AS-i bağlantısı
PIN 1 | AS-i +
PIN 2 | n.c.
PIN 3 | AS-Interface -
PIN 4 | n.c.
Connection | Sensör bağlantısı
PIN 1 | Bağlantı hattı (1) kahverengi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO)
PIN 2 | Bağlantı hattı (1) mavi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO)
PIN 3 | Önceden döşenmiş kablo (2) kahve rengi - açıcı düzen (NC)
PIN 4 | Önceden döşenmiş kablo (2) mavi - açıcı düzen (NC)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.05.2024 07:17