## Worksheet
SRB303SQP-SS-24V
3 安全触点, STOP 0
订货数据
产品描述 | SRB303SQP-SS-24V
商品编号（订购编号） | 103008086
EAN（欧洲商品编号） | 4030661518848
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
总体数据
标准 | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
外壳材料 | 玻璃纤维加固热塑塑料，带通风
毛重 | 480 g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝 | 是
电缆损坏检测 | 是
短路识别 | 是
可拆卸端子 | 是
启动输入 | 是
反馈回路 | 是
边缘检测重设 | 是
接地检测 | 是
整个系统检测，状态 | 是
辅助触点数量 | 3
LED灯数量 | 4
安全触点数量，STOP 0 | 3
安全评估
标准 | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
停止类别 | 0
安全评估 - 继电器输出
性能水平，STOP 0，最高 | e
类别，Stop 0 | 3
诊断覆盖率（DC）水平，Stop 0 | ≥ 99 %
PFH值 Stop 0 | 2.00 x 10⁻⁸ /h
安全完整性等级 (SIL)，停止 0，适用于以下应用 | 3
任务时间 | 20 年
常见故障（CCF），最小 | 65
PFD值 | 1.80 x 10⁻⁴
机械参数
机械寿命，最少 | 10,000,000 操作
安装 | DIN导轨快速安装，依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名 | EN 60947-1
终端连接器 | 硬线或软线 螺栓连接，插入
线缆截面，最小 | 0.25 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
夹的紧固力矩 | 0.5 Nm
机械参数 - 尺寸
宽度 | 45 mm
高度 | 120 mm
深度 | 121 mm
环境条件
外壳防护等级 | IP40
间隙防护等级 | IP54
夹子与端子的防护等级 | IP20
Ambient temperature | -25 ... +60 °C
Storage and transport temperature | -40 ... +85 °C
抗振性，依据EN 60068-2-6： | 10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm
抗冲击 | 10 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 | 4 kV
过电压级别 | III
污染等级，依据IEC 60664-1 | 2
电气参数
频率范围 | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage | 10 %
Rated operating voltage | 24 VAC
Rated operating voltage | 24 VDC
控制装置的额定交流电压，50 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压，最大 | 26.4 VAC
控制装置的额定交流电压，60 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压，最大 | 26.4 VAC
控制装置的额定交流电压，DC，最小 | 20.4 VDC
额定控制电压，DC，最大 | 28.8 VDC
电力功率消耗 | 3 W
电力功率消耗 | 7.5 VA
接触电阻，最大 | 0.1 Ω
备注（接触电阻） | 处于全新的状态
电力失效时的断开延迟，典型值 | 50 ms
紧急停机时的断开延时，典型值 | 20 ms
自动启动吸合延迟，典型值 | 80 ms
重置时的吸合延迟，典型值 | 15 ms
触点材料，电气 | AgSn0，自清洁，强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压，应用类别，AC-15 | 230 VAC
电流，应用类别，AC-15 | 6 A
电压，应用类别，DC-13 | 24 VDC
电流，应用类别，DC-13 | 6 A
开关容量，最小 | 10 VDC
开关容量，最小 | 10 mA
开关容量，最大 | 250 VAC
开关容量，最大 | 6 A
电气参数 - 继电器输出（辅助触点）
开关容量，最大 | 24 VDC
开关容量，最大 | 2 A
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
EMC等级 | EMC指令
状态显示
显示运行状态 | 内部工作电压 Ui UB：供电电压接通 位置继电器 K1/K2
其他数据
备注（应用） | 安全边沿开关
注意
注（通用） | 感应负载（例如接触器、继电器等）必须通过适当的电路抑制。
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/18 下午2:31