## Worksheet
SRB401EM115V
触点扩展模块 4 安全触点, STOP 0 1 信号输出
订货数据
注（输送能力） | 不支持！
更换商品编号 | 101195652
型号 | SRB401EM115V
商品编号（订购编号） | 101183481
EAN（欧洲商品编号） | 4250116202461
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-18-19
ETIM 编号，7.0 版 | EC001449
ETIM 编号，6.0 版 | EC001449
总体数据
标准型 | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
气压 | EN 60068-2-78
外壳材料 | 玻璃纤维加固热塑塑料，带通风
毛重 | 260 g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 | 是
可拆卸端子 | 是
反馈回路 | 是
自动重置功能 | 是
接地检测 | 是
整个系统检测，状态 | 是
辅助触点数量 | 1
LED灯数量 | 1
常闭 (NC) 数量 | 1
安全触点数量 | 4
安全评估
标准型 | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
停止类别 | 0
安全评估 - 继电器输出
性能水平，STOP 0，最高 | e
类别，Stop 0 | 4
诊断覆盖率（DC）水平，Stop 0 | ≥ 99 %
PFH值, Stop 0 | 2.00 x 10⁻⁸ /h
安全完整性等级 (SIL)，停止 0，适用于以下应用 | 3
任务时间 | 20 年
常见故障（CCF），最小 | 65
机械参数
机械寿命，最少 | 10,000,000 操作
安装 | DIN导轨快速安装，依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名 | IEC/EN 60947-1
线缆截面，最小 | .25 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
夹的紧固力矩 | 0.6 Nm
允许的电缆类型 | 实心单线 可调
端子（机械） | 1000075113
机械参数 - 尺寸
宽度 | 22.5 mm
高度 | 100 mm
深度 | 121 mm
环境条件
外壳防护等级 | IP40
安装空间的防护等级 | IP54
夹子或端子的保护等级 | IP20
工作环境温度 | -25 ... +50 °C
储存和运输温度 | -40 ... +85 °C
抗振动 | 10 ... 55 Hz，振幅 .35 mm，± 15 %
耐冲击 | 30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV
过电压级别 | III
污染等级 | 2
电气参数
频率范围 | 50 Hz 60 Hz
工作电压 | 115 VAC -15 % / +6 %
额定工作电压 | 115 VAC
工作电流 | 50 mA
控制装置的额定交流电压，50 Hz，最小 | 97.8 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压，最大 | 121.9 VAC
控制装置的额定交流电压，60 Hz，最小 | 97.8 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压，最大 | 121.9 VAC
电力功率消耗 | 1 W
电力功率消耗 | 1 VA
接触电阻，最大 | 0.1 Ω
备注（接触电阻） | 处于全新的状态
“紧急停机”时断开延时，最大 | 35 ms
自动启动吸合延迟，典型值 | 30 ms
触点材料，电气 | 氧化锡银，自清洁，强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻，最大 | 40 Ω
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
EMC等级 | EMC指令
状态显示
显示运行状态 | 位置继电器 K1/K2
注意
注（通用） | 感应负载（例如接触器、继电器等）必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注（接线图） | 继电器输出：扩展模块的单通道控制适用于所连接的安全继电器模块的触点强化或增加。 控制模块的端子X1和X2必须连接到安全继电器模块的反馈电路或重置电路。 接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况下通过SRB…安全继电器模块对扩展模块的控制。
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/10 上午12:04